DOĞRUSAL OLMAYAN YÜKLERDE AKTİF GÜÇ FİLTRESİ İLE HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİ VE

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

Şule ÖZDEMİR1  ve  Şule KUŞDOĞAN2

1 Elektrik Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi, 41100 İzmit, sozaslan@kou.edu.tr

2 Elektrik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi, 41100 İzmit, kusdogan@kou.edu.tr

(Geliş/Received: 14.09.2004; Kabul/Accepted: 26.04.2005)

ÖZET

Bu çalışmada, doğrusal olmayan yüklerde harmoniklerin filtrelenmesi ve reaktif güç kompanzasyonu için  bir paralel aktif güç filtresi önerilmektedir. Aktif güç filtresi, bir DA kondansatörü ile üç fazlı köprü evirici devresinden oluşmaktadır. Doğrusal olmayan yük olarak omik-kapasitif yüklü üç fazlı bir diyotlu köprü doğrultucu kullanılmaktadır. Bu makalede, aktif güç filtresinin denetimi için referans tepe kaynak akımı yöntemi ve anlık güç teorisi yöntemi olarak adlandırılan iki farklı tipte denetim tekniği karşılaştırılmakta ve her iki teknik için simülasyon sonuçları  verilmektedir. Denetim tekniklerinin, geçici ve kararlı durum performansları, doğrusal olmayan yükün reaktif güç kompanzasyonu ve harmoniklerin filtrelenmesi açısından oldukça yeterli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aktif güç filtresi, harmonik filtreleme, reaktif güç kompanzasyonu.

HARMONIC FILTRATION AND REACTIVE POWER COMPENSATION WITH ACTIVE POWER FILTER FOR NONLINEER LOADS

# ABSTRACT

In this study, it is proposed a shunt active power filter to suppress harmonics and to compensate reactive power of nonlinear loads. The active power filter is composed of a three-phase voltage source inverter bridge and a DC capacitor. An ohmic-capacitive loaded three-phase diode bridge rectifier is employed as a nonlinear load. In this paper, two different types of control techniques, namely, reference peak sources current and instantaneous reactive power theory are compared for the controlling of active power filter and the simulation results are given for both techniques. The steady state and transient performance of the proposed control techniques are found quite satisfactory to eliminate the harmonics and reactive power components of the nonlinear load.

Keywords: Active power filter, harmonic filtration, reactive power compensation.

1. GİRİŞ

Güç dönüştürücüleri ve diğer doğrusal olmayan yüklerin, tüketiciler ve endüstri tarafından çok yoğun kullanımı nedeniyle, güç sistemlerinde gerilim ve akım dalga şekillerinde bozulmalar meydana gelmektedir. Güç hatlarındaki harmonikler, dağıtım sistemlerinde artan güç kayıplarına, haberleşme sistemlerinde girişim problemlerine neden olmaktadır. Bu problemler nedeniyle, son tüketiciye verilen güç kalitesi konusu eskisine göre daha fazla önem kazanmaktadır. Alternatif akım sistemlerinde; kayıpların en aza indirilmesi ve sistemin enerji kapasitesinin arttırılması için reaktif gücün kontrolü gereklidir. Bir güç sisteminin reaktif güç dengesi; şebeke aktif kayıplarını, elemanların ısınmasını ve bazı durumlarda güç sisteminin kararlılığını etkilemektedir.

Geleneksel olarak pasif LC filtreler, hat akımı harmoniklerini yok etmek ve yükün güç faktörünü iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bununla birlikte uygulamada, bu pasif filtrelerin seri ve paralel rezonans gibi bazı dezavantajları bulunmaktadır. Bu problemleri yok etmek için aktif güç filtreleri geliştirilmektedir [1].

2. AKTİF GÜÇ FİLTRESİ

Aktif güç filtresi (AGF), bir DA depolama elemanından beslenir ve bir DA güç kaynağı gerektirmez. Genellikle AGF akım ve gerilim harmoniklerini kompanze etmek için kullanılmaktadır. Bununla birlikte reaktif güç kompanzayonu, akım ve gerilim dengesizlikleri ve nötr akımı kompanzasyonu için de kullanılmaktadır. AGF doğrusal olmayan yükün ürettiği akım harmoniklerinin devreye etkilerini azaltabilmekte, reaktif güç çekebilmekte veya üretebilmektedir. AGF temel olarak Şekil 1'de görülen gerilim kaynaklı eviriciden oluşmaktadır. Eviricinin  DA taraftaki CDC kondansatörü bir DA enerji depolama elamanı olarak çalışmaktadır. Bu kondansatör uçlarında sabit bir doğru gerilim sağlamak ve AGF kayıplarını karşılamak için şebekeden yalnızca küçük bir akım çekilir. Güç sistemi ve evirici arasında bağlı hat endüktansları (Lc) ise AGF akımlarının denetlenebilmesini sağlamaktadır.

Bu çalışmada simülasyonu yapılan AGF sistemi, Şekil 2'de görüldüğü gibi harmonik kaynağı olarak kabul edilen doğrusal olmayan yüke (doğrultucu) paralel bağlı üç fazlı köprü evirici devresinden oluşmaktadır. AGF ile güç sistemi arasındaki bağlantı, evirici ve güç kaynağı arasındaki filtre endüktansları ile sağlanmaktadır. Üç fazlı gerilim kaynaklı köprü evirici, 6 adet diyot ile ters paralel bağlı  6 adet IGBT yarı iletken elemanından oluşmaktadır. AGF, AA güç sistemine yük akım harmoniklerinin aynı genliğinde ve ters fazda harmonik akımlar vermektedir.

Şekil 2. Temel AGF konfigürasyonu

Bu çalışmada, AGF sistemi, referans tepe kaynak akımı yöntemi ve anlık güç teorisi algoritmaları kullanılarak denetlenmektedir. AGF’nin hem reaktif güç hem de akım harmonik kompanzasyonu amaçlı denetiminin simülasyonları Matlab Simulink Power System Toolbox kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her iki denetim algoritması için AGF sisteminin, kararlı durum ve geçici durum performansı, şebekeden harmonik ve reaktif güç bileşenleri çekmesi durumu incelenmiştir.

3. AGF’NİN REFERANS TEPE KAYNAK AKIMI YÖNTEMİ İLE DENETİMİ

CDC

Lc

Şekil 1. AGF temel şeması

Aktif Güç Filtresi (AGF) denetimi için önerilen denetim sistemi blok diyagramı Şekil 3'de görülmektedir. Kaynak akımının referans bileşeni (I*smd), DA taraftaki kondansatör kapasitesi (Cdc), DA taraftaki ortalama gerilim (vdc) ve DA taraf için seçilen bir referans gerilim (v*dc) kullanılarak hesaplanmaktadır. Yük akımlarının temel aktif güç bileşeni (I*smp) algılanan yük akım ve gerilimleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Toplam referans kaynak tepe akımı (I*sm), I*smd ve I*smp bileşenleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Referans anlık kaynak akımları da (i*sa, i*sb, ve i*sc), bunların tepe değerleri (I*sm) ve algılanan kaynak gerilimlerinden türetilen birim akım şablonları (usa, usb ve usc) kullanılarak hesaplanmaktadır. AGF referans akımları (i*ca, i*cb ve i*cc), anlık kaynak referans akımları (i*sa, i*sb, ve i*sc)  ve algılanan yük akımları (iLa, iLb, ve iLc) arasındaki farklar dikkate alınarak bulunmaktadır. AGF tetikleme sinyallerinin üretilmesi için, histerisiz ve taşıyıcısız PWM akım denetleyici, AGF referans akımlar  (i*ca, i*cb ve i*cc) ve algılanan AGF akımları (ica, icb ve icc) arasına uygulanmaktadır. AGF anahtarları Güç Sistem Blok setinde IGBT anahtarlar olarak alınmaktadır. AGF'e seri bağlanan endüktans değeri (Lc) kompanzasyon akımlarının uygun şekil alması için seçilmiştir. Lc endüktans değeri yüksek seçilirse, kompanzasyon akımları referans akımları izleyemez ve eğer düşük seçilirse de kompanzasyon akımlarında yüksek dalgalanmalar görülmektedir. AGF böylece lokal olarak yük akımlarının harmonik ve reaktif bileşenlerini karşılayarak sistemin işletim şartlarının değişimleri karşısında sinüzoidal bir güç ve ideal bir güç faktörü sağlamaktadır [2].

3.1. Tepe Kaynak Akım Hesaplaması

Tüm sistem; AA kaynak, doğrusal olmayan yük (R-C yüklü bir doğrultucu), AGF ve önerilen denetim sisteminden meydana gelmektedir. Simülasyon için komple bir model geliştirmek üzere tüm sistem bileşenleri aşağıda ayrı ayrı analiz edilmektedir.

Denetim sisteminin çalışması giriş bölümünde açıklandığı gibi aşağıda eşitlikler ile ifade edilebilir.

Tepe kaynak akımı (I*sm) aşağıdaki gibi iki bileşenden oluşmaktadır. Yüke (I*smp) bağlı kaynak aktif bileşeni, ortalama yük gücünden (Ps)hesaplanmaktadır. Anlık güç (1) denklemi ile elde edilmektedir.

pL=vsa.iLa+vsb.iLb+vsc.iLc	(1)

Denklemdeki iLa, iLb ve iLc değerleri, üç fazlı algılanan yük akımları ve vsa, vsb ve vsc ise ideal şartlarda aşağıdaki (2) denklemi ile ifade edilebilen algılanan üç fazlı kaynak gerilimleridir.

Şekil 4. I*smp hesaplama blok diyagramı

i*sa         i*sb           i*sc

icc             icb              ica

iLc            iLb              iLa

Şekil 3. Referans tepe kaynak akımı yöntemi ile AGF denetim sistemi blok diyagramı

DA Bara Enerji Bileşeni  ile Kaynak Akım Hesaplama

v*dc

vdc

Anlık ortalama yük gücünü kullanarak kaynak akımının aktif bileşen hesabı

iLa

iLb

iLc

I*smp

I*smd

Kaynak Referans Akım Hesabı

+

+

I*sm

GSVK Akım Hesabı

vsa             vsb            vsc                            vdc

vsa          vsb            vsc

Histerisiz akım denetleyici

AGF

i*ca         i*cb          i*cc

Anahtarlama

Sinyalleri

Doğrusal olmayan yük

AA

Kaynak

isc

isb

isa

vsa=Vsmsinωtvsb=Vsmsin(ωt−2π3)vsc=Vsmsin(ωt+2π3)	(2)

(2) denklemindeki Vsm, kaynak geriliminin tepe değeri,  ise AA şebeke geriliminin (rad/sn) cinsinden frekansıdır.

Eğer yük gücü (PL), kaynak frekansının periyodunun altıda birine ortalanırsa ortalama yük gücü (Ps) aşağıdaki gibi elde edilir.

Ps=(32)VsmIsmp	(3)

Dengeli güç faktörü kaynak akım bileşeni (I*smp), (3) denklemi ile güç ve gerilim değerleri kullanılarak elde edilmektedir. I*smp elde edilmesi için kullanılan blok diyagram Şekil 4'de verilmektedir.

Kaynak akımının ikinci bileşeni (I*smd), AGF'de anahtarlama ve diğer kayıpları karşılamak ve DA taraftaki gerilimi sabit tutmak içindir. I*smd akımı hesaplaması için referans bir DA taraf ortalama gerilim değeri (v*dc) tayin edilir. Gerçek DA gerilimi örneklemesi ile ortalama değeri (vdc) kaynak frekansı periyodunun  altıda biri (Tx) oranında hesaplanır. Tx süresince, v*dc ve vdc değerine karşılık gelen enerji farkı (4) denklemi ile hesaplanabilir.

Δedc=edc−edc=CdcVdc2−Vdc22	(4)

AGF aynı aralıkta (Tx), bu enerji farkını (edc) dengeli güç faktörü ve  I*smd tepe değeri ile şebekeden çekmeye çalışır. Bu enerji ilişkisi de aşağıdaki (5) denklemi ile ifade edilmektedir.

Δedc=32VsmIsmdTx	(5)

Şekil 5. I*smd hesaplama blok diyagramı

I*smd değeri (5) denklemi ile elde edilmektedir. v*dc iyi seçildiğinde, kararlı hal işletiminde vdc hiçbir zaman v*dc değerine eşit olamaz fakat I*smd akım değeri AGF kayıpları için gerekli olan sabit bir değere oturacaktır.

Geçici rejim şartlarında I*smd AGF ve yük arasındaki enerji alışverişi tarafından belirlenen pozitif veya negatif bir değer alabilecektir. I*smd elde edilmesi için kullanılan blok diyagram Şekil 5'de verilmektedir.

(3) ve (5) denklemleri ile elde edilen toplam kaynak referans tepe akımı aşağıdaki (6) denklemi ile yukarıdaki iki akımın toplamı şeklinde bulunmaktadır.

Şekil 7. Referans akım hesaplama

Ism=Ismp+Ismd	(6)

3.2. Kaynak Referans Akımları

Harmoniksiz dengeli güç faktörlü üç fazlı kaynak akımları, kaynak gerilimi fazında ve hesaplanan tepe değerler ile birim akım şablonları kullanılarak belirlenebilir. Denklem (2) den türetilen birim akım şablonları aşağıdaki (7) denklemi ile bulunabilir.

usa=vsaVsm;      usb=vsbVsm;     usc=vscVsm	(7)

Şekil 6. Kaynak referans akım hesaplama

Üç fazlı referans kaynak akımları aşağıdaki gibi bulunur. Şekil 6'da referans kaynak akım hesaplama blok diyagramı görülmektedir.

isa=Ismusa;    isb=Ismusb;     isc=Ismusc	(8)

3.3. AGF Referans Akımları

Üç fazlı AGF referans akımları, (8) denklemindeki  referans kaynak akımları ve algılanan yük akımları kullanılarak (9) denklemi ile bulunmaktadır. Şekil 7'de AGF referans akım hesaplama blok diyagramı görülmektedir.

ica=isa−iLa;    icb=isb−iLb;     icc=isc−iLc      	(9)

3.4. Histerisiz Tabanlı Akım Denetleyici

Histerisiz tabanlı akım denetleyici, aşağıda açıklanan mantık ile AGF anahtarlama fonksiyonlarını belirlemektedir. Buna göre;

- Eğer ica < (i*ca - hb) a kolu için üst anahtar açık ve alt anahtar kapalıdır (SA=1).

- Eğer ica > (i*ca + hb) a kolu için üst anahtar kapalı ve alt anahtar açıktır (SA=0).

Diğer b ve c fazları için SB ve SC anahtarlama fonksiyonları, bu fazlara karşılık gelen referans ve algılanan akımlar ile histerisiz bant kullanılarak benzer biçimde aşağıdaki gibi bulunmaktadır.

- Eğer icb < (i*cb - hb) b kolu için üst anahtar açık ve alt anahtar kapalıdır (SB=1).

- Eğer icb > (i*cb + hb) b kolu için üst anahtar kapalı ve alt anahtar açıktır (SB=0).

- Eğer icc < (i*cc - hb) c kolu için üst anahtar açık ve alt anahtar kapalıdır (SC=1).

- Eğer icc > (i*cc + hb) c kolu için üst anahtar kapalı ve alt anahtar açıktır (SC=0).

4. 	AGF'NİN ANLIK GÜÇ TEORİSİ TABANLI DENETİMİ

4.1. Anlık Güç Teorisi

Akagi [3] 1984 yılında, anlık güç teorisi veya p-q teorisi olarak da bilinen "Üç Fazlı Devrelerde, Genelleştirilmiş Anlık Reaktif Güç Teorisi"'ni önermiştir. Bu teori, nötr hatlı veya hatsız üç fazlı güç sistemindeki anlık değerlere bağlıdır. Akım ve gerilim dalga şekillerinde olduğu kadar kararlı durum veya geçici durum işletiminde de geçerlidir. p-q teorisi, anlık güç bileşenleri hesaplamasının ardından, a-b-c koordinatlarındaki üç fazlı akım ve gerilimlerin, - koordinatlarına cebrik dönüşümünden (Clarke Transormation) oluşmaktadır.

Alışılmış güç p ve anlık sanal güç q aşağıdaki gibi ifade edilir.

pq=vαvβ−vβvαiαiβ	(10)

(10) eşitliğinde v.i ve v.i’nın ortalama anlık güçlerdir. Çünkü bu ifadeler, aynı eksendeki anlık gerilim ve anlık akımın bir ürünü olarak tanımlanır. Bu yüzden, üç fazlı devredeki gerçek güç p’dir ve birimi W’dır. Bunun tersine, v.i ve v.i anlık güç değildir. Çünkü bunlar birbirine dik eksende bulunan anlık gerilim ve anlık akımın ürünü olarak tanımlanmaktadır. Buna göre q, alışılmış elektrik birimi olarak nitelendirilemez. Böylece q’yu yeni bir birim ile tanımlamak gereklidir. Çünkü birimi W, VA veya VAr değildir. Bundan sonra, anlık sanal güçten alışılmış anlık gücü ayırmak için, alışılmış anlık güç p “anlık gerçek güç” olarak adlandırılacaktır [4].

- düzlemindeki akımlar (10) eşitliğinin ters dönüşümü ile aşağıdaki gibi düzenlenebilir:

iαiβ=vαvβ−vβvα−1pq  	(11)

Anlık reaktif güç kompanzatörü kaynak tarafındaki anlık reaktif gücü yok eder. pc daima sıfır olduğu için, kompanzatör enerji depolama elemanı olmaksızın sadece anahtarlama elemanlarını içermektedir. (11) nolu eşitlikten - koordinatlarındaki kompanze edilmiş anlık akımlar ic ve ic aşağıdaki gibi olmaktadır:

icαicβ=vαvβ−vβvα−10−q	(12)

AGF’nin denetim devresi, harmonik akım hesaplama devresi, DA kondansatör gerilim denetimi ve gerilim kaynaklı evirici akım denetimi devresinden oluşmaktadır. Harmonik akım hesaplama devresi üç alt hesaplama devresine bölünmüştür. pL ve qL hesaplama devresinde, üç fazlı gerilimler ve üç fazlı yük akımları aşağıdaki eşitlikler ile d-q ortogonal koordinatlara dönüştürülür.

vd	(13)

iLd	(14)

pL anlık gerçek güç ve qL anlık sanal güç aşağıdaki gibi verilebilir.

pL	(15)

pL ve qL değerleri karşılıklı olarak iki anlık gerçek ve sanal güce ayrılmaktadır.

pL=pL+pL	(16)

qL=qL+qL	(17)

pL ve qL yük akımının temel bileşenine karşılık gelen DA bileşenleridir. pL ve qL ise harmonik akımın AA bileşenine karşılık gelmektedir. Harmonik kompanzasyonu için  kullanılan AGF'de, p* ve q* aşağıdaki gibidir.

p=pL,      q=qL	(18)

p* ve q* için hesaplama devresi aynı veya farklı kesim frekanslı iki adet yüksek geçiren filtreden meydana gelir. Yüksek geçiren filtrenin tasarımı hem geçici durum hem de kararlı hal durumlarındaki kompanzasyon performansına etkisi fazladır. ica, icb, icc hesaplama devresinde aşağıdaki eşitlikler kullanılmaktadır.

icaicb	(19)

Anlık sıfır dizi güç eşitlik (20)'de, anlık gerçek güç eşitlik (21)'de, anlık kompleks güç eşitlik (22)'de verilmektedir. Bu çalışmada, üç fazlı 3 telli bir sistem kullanıldığı için eşitlik (20) kullanılmamaktadır.

p0=v0.i0	(20)

p=v i+ v.i	(21)

q=vi  - v.i	(22)

- koordinatlarındaki referans kompanzasyon akımlarını hesaplamak için, (19) numaralı eşitlik evirilir, ve kompanze edilecek güçler (p−p0ve q) kullanılır.

(23)

a-b-c koordinatlarında referans kompanzasyon akımları sağlamak için dönüşümün tersi uygulanır. Böylece aşağıda görüldüğü gibi üç fazlı referans akımlar hesaplanarak, bir histerezis karşılaştırıcıda AGF gerçek akımları ile karşılaştırılarak kompansatör anahtarlama sinyalleri üretilir.

icaicb	(24)

icn=−ica+icb+icc	(25)

Şekil 8'de, AGF denetim sisteminin Matlab/Simulink blok diyagramı verilmektedir. Tüm sistemi oluşturan alt bloklar; p-q güçleri ve - gerilim hesaplama blok diyagramı, PI denetimli -  referans akım hesaplama blok diyagramı, histerezis bant karşılaştırıcı ile anahtarlama fonksiyonlarının belirlenmesi blok diyagramı, kompansatör a-b-c referans akım hesaplama blok diyagramlarıdır.

5.	REFERANS TEPE KAYNAK AKIMI YÖNTEMİ VE ANLIK GÜÇ TEORİSİ YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Şekil 8. Anlık güç teorisi yöntemiyle AGF denetimi Matlab/Simulink blok diyagramı

Referans Tepe Kaynak Akımı Yöntemi ve Anlık Güç Teorisi Yönteminin karşılaştırılması için her iki yöntemin aynı yük ve sistem geriliminde Matlab/Simulink Power System Toolbox’da simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Tablo 1’de sistem parametreleri görülmektedir.

| Tablo 1. AGF sistem parametre değerleri |  |
| --- | --- |
| Vs(rms/faz) | 127 V |
| F (Hz) | 60 |
| Rc (ohm) | 0,1 |
| Lc (mH) | 1 |
| RL (ohm) | 40 |
| CL (F) | 5 |
| Rs (ohm) | 0,01 |
| Ls (mH) | 1 |
| CDC (F) | 330 |

Omik-kapasitif yüklü doğrultucunun reaktif güç ve harmonik kompanzasyonunun gerçekleştirilmesi için farklı iki algoritma karşılaştırılmakta ve sonuç grafikleri aşağıda verilmektedir [8].

Referans Tepe Kaynak Akımı Yöntemi ile kaynak akımı, kompanzasyon akımı, kaynak gerilimi, yük akımı ve DA taraf gerilim değişimi Şekil 9’da görülmektedir. Anlık Güç Teorisi Yöntemi ile kaynak akımı, kompanzasyon akımı, kaynak gerilimi, yük akımı ve DA taraf gerilim değişimi ise Şekil 10’da verilmektedir.

0

2

4

6

8

10

12

x 10

4

-10

0

10

0

2

4

6

8

10

12

x 10

4

-10

0

10

0

2

4

6

8

10

12

x 10

4

-200

0

200

0

2

4

6

8

10

12

x 10

4

-10

0

10

0

2

4

6

8

10

12

x 10

-4

0

500

Kaynak Akımı(A)

Komp. Akımı(A)

Yük

Akımı(A)

Kond. Gerilim(V)

Kaynak

Gerilim(V)

Şekil 9. Referans Tepe Kaynak Akımı Yöntemi ile kaynak akımı, kompanzasyon akımı, kaynak gerilimi, yük akımı ve DA taraf gerilim değişimi

0

2

4

6

8

10

12

x 10

4

-10

0

10

0

2

4

10

12

x 10

4

-10

0

10

0

2

4

6

8

10

12

x 10

4

-200

0

200

0

2

4

6

8

10

12

x 10

4

-10

0

10

0

2

4

6

8

10

12

x 10

-4

0

200

400

Komp. Akımı(A)

Kaynak Akımı (A)

Şekil 8. Anlık güç teorisi yöntemiyle AGF denetimi Matlab/Simulink blok diyagramı

Yük

Akımı (A)

Kond. Gerilim(V)

Şekil 10. Anlık Güç Teorisi Yöntemi ile kaynak akımı, kompanzasyon akımı, kaynak gerilimi, yük akımı ve DA taraf gerilim değişimi

Referans Tepe Kaynak Akımı Yöntemi ile gerçekleştirilen simülasyonda doğrultucunun şebekeden çektiği akımdaki toplam harmonik bozulum (THB) oranının %28’den %2.8’e, Anlık Güç Teorisi Yöntemi ile gerçekleştirilen simülasyonda ise THB oranının %28’den %6 oranına düştüğü ölçülmüştür. Harmonik bozunumu açısından Referans Tepe Kaynak Akımı Yönteminin daha iyi sonuç verdiği gözlenmektedir. Ayrıca her iki yöntem sonucunda akım ve gerilim arasındaki faz farkı giderilerek, reaktif güç kompanzasyonu sağlanmıştır.

Yükün çektiği 35 var reaktif güç kompanzasyon sonrası kaynaktan çekilmemekte, kompanzatör tarafından karşılanmaktadır. İncelenen her iki yöntem sonucunda reaktif güç kompanzasyonu yönünden herhangi bir fark gözlenmemiştir.  Referans tepe kaynak akımı yöntemi ve anlık güç teorisi ile kaynak ve yük taraf THB oranları karşılaştırmalı olarak Tablo 2’de verilmektedir.

Tablo 2. İki yöntem ile kaynak ve yük taraf THB oranları

|  | Kaynak THB(%) | Yük THB (%) |
| --- | --- | --- |
| Referans tepe Kaynak Akımı | 2,8 | 28 |
| Anlık Güç Teorisi | 6 | 28 |

THB değerlerinden de anlaşıldığı gibi referans tepe kaynak akımı yöntemi ile elde edilen kaynak akımı daha düzgün bir sinüs şeklindedir. Buna karşın ilk an geçici rejim akımları Referans Tepe Kaynak Akımı Yönteminde anlık güç teorisi yöntemine göre daha yüksek aşırı değerlere ulaşmaktadır. Anlık güç teorisi yönteminde kondansatör gerilimi daha çabuk değerine oturmaktadır. Her iki yöntemde de kullanılan histerisiz bant genişliği aynı olduğundan (HB=0,01 A) anahtarlama frekansı ve dolayısıyla kayıplar yaklaşık olarak aynı olmaktadır.

6. SONUÇLAR

AGF'leri günümüzde güç kalitesi problemlerine bir çözümdür. AGF, geleneksel yöntemlere göre daha iyi sonuç vererek, güç katsayısının düzeltilmesini sağlamaktadır. Ayrıca  akım harmonikleri ve dengesizliklerinin kompanzasyonunu gerçekleştirerek kaynaktan çekilen akımın geçici ve kararlı durumunda sinüsoidal olmasını sağlamaktadır.

Bu çalışmada, AGF sisteminin referans tepe kaynak akımı yöntemi ve  anlık güç teorisi tabanlı denetim ile performans iyileştirilmesi incelenmektedir. Bu amaçla geliştirilen  her iki denetim algoritması ile hem reaktif güç kompanzasyonu hem de akım harmonik filtrelenmesi gerçekleştirilmektedir. Denetim algoritmalarının kararlı hal ve geçici durum performansları, şebekeden harmonik ve reaktif güç bileşenleri çekmesi durumu incelenmektedir. Harmonik bozunumu açısından Referans Tepe Kaynak Akımı Yönteminin daha iyi sonuç verdiği gözlenmektedir. Ayrıca her iki yöntem ile akım ve gerilim arasındaki faz farkı giderilerek, reaktif güç kompanzasyonu sağlanmaktadır. İncelenen her iki yöntem arasında reaktif güç kompanzasyonu açısından herhangi bir fark gözlenmemektedir.

Doğrusal olmayan yük harmoniklerinin ve sistem güç faktörünün düzeltilmesi için kullanılan AGF'nin geliştirilen modelleri ve denetim simülasyonları MATLAB paket programı içinde yer alan SIMULINK Power System Toolbox programı kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

TEŞEKKÜR

Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi Araştırma Fonu 2001/13 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.

KAYNAKLAR

- Singh, B., Al-Haddad, K., “A Review of Active Power Filters for Power Quality Improvement”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.46, No.5, 960-971, 1999.

- Singh, B., Al-Haddad, K., “A New Control Approach To Three-Phase Active Filter For Harmonics and Reactive Power Compensation”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol.13, No.1, 133-138, 1998.

3. Akagi, H., Kanazawa, Y., Nabae, A., “Instantaneous Reactive Power Compensator Comprising Switching Devices without Energy Storage Components”, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol.IA-20, No.3, 625-630, 1984.

4.   	Afonso, J., vd., “Active Filters with Control Based on the p-q Theory”, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, Vol.47, No.3, 5-11, 2000.

5.  	Akagi, H., Nabae, A., Atoh, S., “Control Strategy of Active Power Filters Using Multiple Voltage-Source PWM Converters”, IEEE Trans. Industry Applications Vol.1A-22, 460-465, 1986.

6.   Akagi, H., “New Trends in Active Filters for Power Conditioning”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.5, No.3, 1312-1322, 1996.

7.   Schauder, C., Mehta H., “Vector Analysis and Control of Advanced Static VAR     Compensators”, IEE Proceedings-C, Vol.140, No.4. July, 1994.

8.    Özdemir, Ş., Reaktif Güç Kompanzasyonu ve Harmonik Azaltımında Kullanılan Kompanzatörün Bulanık Mantık Denetimiyle Analizi ve Simülasyonu, Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.