Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der.
J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ.

Cilt 20, No 3, 347-356, 2005

Vol 20, No 3, 347-356, 2005
M. Uçar ve E. Özdemir

İDEAL OLMAYAN ŞEBEKE GERİLİMİ VE

DENGESİZ YÜK ŞARTLARINDA 3-FAZLI 4-TELLİ

PARALEL AKTİF GÜÇ FİLTRESİ DENETİMİ
Mehmet UÇAR ve Engin ÖZDEMİR

Elektrik Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe 41380, Kocaeli  mucar@kou.edu.tr , eozdemir@kou.edu.tr 
(Geliş/Received: 18.10.2004; Kabul/Accepted: 26.05.2005)

ÖZET

Bu çalışmada, ideal olmayan şebeke gerilimi ve dengesiz yük koşullarında reaktif gücü kompanze etmek, harmo​nik akımları filtrelemek, nötr akımını yok etmek ve yük akımlarını dengelemek amacıyla 3-fazlı 4-telli Paralel Aktif Güç Filtresi (PAGF) için Anlık Güç Teorisi (AGT) tabanlı yeni bir denetim algoritması önerilmektedir. 3-fazlı 4-telli PAGF, histerezis-bant Darbe Genişlik Modülasyonlu (DGM) akım denetleyici, geleneksel 3-kollu Gerilim Kaynaklı Evirici (GKE) ve DA hattında seri bağlı iki kondansatörden oluşmaktadır. Önerilen AGT tabanlı denetim algoritmasının geçerliliğini göstermek için, ideal şebeke gerilimi, dengesiz şebeke gerilimi, dengeli-bozuk ve dengesiz-bozuk şebeke gerilimi olmak üzere dört uygulama örneğine ait Matlab/Simulink yazılımı ile elde edilen simülasyon sonuçları verilmekte ve geleneksel AGT ile karşılaştırılmaktadır. Önerilen AGT tabanlı denetim algoritması ile 3-fazlı 4-telli PAGF’nin performansı, tüm ideal olmayan şebeke gerilimi koşullarında reaktif güç kompanzasyonu, harmonik akımların filtrelenmesi, yük akımlarının dengelemesi ve nötr akımı yok edimi fonksiyonları için oldukça etkili ve yeterli bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: 3-fazlı 4-telli paralel aktif güç filtresi, anlık güç teorisi, ideal olmayan şebeke gerilimi, dengesiz yük.

CONTROL OF 3-PHASE 4-WIRE SHUNT ACTIVE POWER FILTER UNDER

NON-IDEAL MAINS VOLTAGE AND UNBALANCED LOAD CONDITIONS
ABSTRACT

In this study, Instantaneous Power Theory (IPT) based a new control algorithm is proposed for 3-phase 4-wire Shunt Active Power Filter (SAPF) to compensate reactive power, to filter harmonic currents, to eliminate neutral current and to balance load currents under non-ideal mains voltage and unbalanced load conditions. 3-phase 4-wire SAPF is composed from hysteresis-band PWM current controller, conventional 3-leg voltage source inverter and two series capacitor that are connected on DC bus. In order to show validity of the proposed IPT based control algorithm, four application example including ideal mains voltage, unbalanced mains voltage, balanced-distorted and unbalanced-distorted mains voltage simulation results, obtained with Matlab/Simulink software are presented and compared with conventional IPT. The performance of the 3-phase 4-wire SAPF with the proposed IPT based control algorithm is found considerably effective and adequate for reactive power compensation, harmonic currents filtration, load currents balancing and neutral current elimination under all non-ideal mains voltage conditions.

Keywords: 3-phase 4-wire shunt active power filter, instantaneous power theory, non-ideal mains voltage, unbalanced load.
1. GİRİŞ

Modern güç elektroniği devreleri içeren cihazların kullanımının yaygınlaşması ile elektrik şebekelerin​de​ki harmonik problemleri artış göstermektedir. Doğru​sal olmayan elektronik yükler tarafından üretilen harmonik akımlar, güç dağıtım sisteminin empedansı ile etkileşime girmekte ve ortak bağlantı noktasında (PCC) diğer yükleri de etkileyen gerilim harmonikleri üretmektedir. Güç dağıtım sistemlerinde akım ve geri​lim harmonikleri, transformatör ve iletim hatlarında ilave kayıplara, güç faktörünün azalmasına, hassas elektronik cihazların ve koruma sistemlerinin hatalı çalışmasına neden olmaktadır. 

[image: image44.wmf]p

Δ


3-fazlı 4-telli bir sistemde, üç-fazlı doğrusal olmayan yükler (hız denetim cihazları, frekans dönüştürücüleri, tristör denetimli doğrultucular, …) tarafından üretilen pozitif ve negatif sıralı (5., 7., 11., 13., …) harmonik akımların, aralarındaki 120(’lik faz farkı nedeniyle toplamları sıfır olmakta ve nötr iletkeninden akım geçmemektedir. Fakat faz-nötre bağlı tek-fazlı doğru​sal olmayan yükler (bilgisayar sistemleri, ofis cihaz​ları, elektronik balastlar, motor sürücüleri ve evirici​ler, kesintisiz güç kaynakları, ...) tarafından pozitif ve negatif sıralı harmoniklere ek olarak üretilen 3 ve 3’ün katı sıfır sıralı (3., 9., 15., 21., …) harmonik akımlar, aralarındaki 360(’lik faz farkı nedeniyle nötr iletkeninden toplanarak geçmektedir. Bu nedenle nötr akımı değeri faz akımı değerinin 1.73 katına kadar çıkabilmekte ve nötr iletkeni aşırı ısınmaktadır. 
[image: image45.emf] 

    p - q     Anlık   Güç   Hesabı     (Eşitlik  4 )          

i La  

i Lb  

i Lc  

 



Cα

i

-



Cβ

i

  Akım   Referans   Hesabı     (Eşitlik 7 )      

 



Ca

i

-



Cb

i

-



Cc

i

    Akım   Referans   Hesabı     (Eşitlik 10 )           Akım   Referans   Hesabı          (4)    

- 1  

~  

¯  

p  

q  

p

~

 

~  

v Sa  

v Sb  

v Sc  

i 0  

i 0 - i α - i β     Hesabı   (Eşitlik  3 )      

  v α - v β     Hesabı   (Şekil 6)        



C0

i

 

V C1  

V C2  

V Ref  

PI  

-  

-  

+  

p kayı

p

 



Cabc

i

 


Geleneksel pasif LC filtreler, harmonik akımların akı​şını elimine etmek ve güç kondansatörleri yükün güç faktörünü artırmak amacıyla oldukça yaygın bir şekil​de kullanılmaktadır. Fakat pasif filtreler, büyük fizik​sel boyutları, ayar problemleri ve seri/paralel rezonans gibi bir çok dezavantajlara sahiptir. Bunun aksine 3-fazlı 4-telli PAGF, harmonik, reaktif güç ve aşırı nötr akımı problemlerini çözmekte geleneksel yöntemler​den daha iyi bir çözüm olmaktadır.

1983 yılında Akagi tarafından önerilen AGT, üç-fazlı sistemlerde PAGF denetimi için başarılı bir şekilde kullanılmaktadır [1, 2]. Bu teori genişletilerek 3-fazlı 4-telli sistemlerde kullanılabilmektedir [3, 4]. Bu teo​ride şebeke gerilimleri, PAGF referans kompanzasyon akımlarının hesaplanmasında ideal olarak varsayıl​maktadır. Fakat endüstri güç sistemlerinde şebeke ge​ri​limi, dengesiz ve/veya harmonik bozuluma sahip o​la​bilmektedir. Bu şartlar altında bu teori, 3-fazlı 4-telli PAGF denetimi için yeterli performans sağlaya​ma​maktadır. İdeal olmayan şebeke gerilimi koşulla​rında PAGF performansını artırmak için çeşitli dene​tim tek​nikleri önerilmiştir [5, 6, 7, 8, 9]. Bu çalışma​da, den​gesiz ve doğrusal olmayan yük ile ideal olma​yan şe​be​ke gerilimi durumlarında 3-fazlı 4-telli PAGF için AGT tabanlı yeni bir yaklaşım sunulmaktadır. Öne​ri​len AGT tabanlı metodun performansı, ideal, dengesiz ve/veya bozuk şebeke gerilimi uygulama ör​neklerinde AGT’den daha üstün ve etkili bulunmuştur.

2. 3-FAZLI 4-TELLİ PARALEL AKTİF GÜÇ FİLTRESİ
Şekil 1’de doğrusal olmayan yüke paralel bağlanmış akım kaynağı olarak çalışan, PAGF temel kompan​zas​yon güç devre şeması görülmektedir. PAGF’nin temel fonksiyonu doğrusal olmayan yükün çektiği harmonik ve reaktif akımlara ters fazda ve eşit genlikte akım üre​terek yükün reaktif güç ihtiyacını karşılamak,  har​monikleri yok etmek ve şebekeden dengeli sinüzoidal akımlar çekilmesini sağlamaktır [1]. Şekil 2 ve (1) eşitliğinde görüldüğü gibi; kompanzasyon sonucunda AGF akımı (iC) ve yük akımı (iL) toplanarak, şebeke​den çekilen akım (iS) sinüzoidal olmaktadır.
iS=iL+iC      



           (1)       
[image: image46.emf] 

    p - q     Anlık   Güç   Hesabı     (Eşitlik  4 )          

i La  

i Lb  

i Lc  

 



Cα

i

-



Cβ

i

  Akım   Referans   Hesabı     (Eşitlik 7 )      

 



Ca

i

-



Cb

i

-



Cc

i

    Akım   Referans   Hesabı     (Eşitlik 10 )           Akım   Referans   Hesabı          (4)    

- 1  

v Sa  

v Sb  

v Sc  

i 0  

i 0 - i α - i β     Hesabı   (Eşitlik  3 )      



C0

i

 

V C1  

V C2  

V Ref  

PI  

-  

-  

+  

~  

¯  

p  

q  

p

~

 

~  

~  

¯  

p 0  

0

p

 

–  

v 0 - v α - v β     Hesabı   (Eşitlik  2 )      

p kayı

p

 



Cabc

i

 

Şekil 3’de dengesiz ve doğrusal olmayan yüklerin bulunduğu 3-fazlı 4-telli güç sistemine paralel bağlı geleneksel 3-kollu GKE tabanlı 3-fazlı 4-telli PAGF’nin güç devre şeması görülmektedir. 
DA hattı üzerinde seri bağlı iki enerji depolama kondansatörü ve 6 IGBT anahtarlama elemanına sahip 3-kollu GKE, 3-fazlı 4-telli PAGF olarak uygulan​maktadır [10]. PAGF’de nötr hattı, GKE’nin DA tara​fında seri bağlı iki kondansatörün orta noktasına bağ​lanmaktadır. Üç histerezis-bant denetleyici, GKE anahtarlama sinyallerini elde etmek için kullanıl​mak​tadır. GKE tarafından üretilen anahtarlama harmonik​lerini azaltmak amacıyla PAGF’nin AA tarafına yük​sek geçiren bir filtre (RF, CF) konulmaktadır.
3. ANLIK GÜÇ TEORİSİ TABANLI DENETİM STRATEJİSİ
3-fazlı 4-telli PAGF’nin AGT tabanlı denetim algo​rit​ması blok diyagramı Şekil 4’de görülmektedir.
AGT, (2) ve (3) eşitliğinde görüldüğü gibi a-b-c koordinatlarındaki üç-fazlı şebeke gerilimleri (vSa, vSb, vSc) ve yük akımlarının (iLa, iLb, iLc), (-(-0 koordi​nat​larına cebrik dönüşümünden (clarke dönüşü​mü) ve sonrasında anlık güç bileşenlerinin (p, q, p0) hesaplan​masından oluşmaktadır [3, 4].


[image: image1.wmf] 

v

v

v

/2

3

-

/2

3

0

1/2

-

1/2

-

1

2

1/

2

1/

2

1/

3

2

v

v

v

c

b

a

β

α

0

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é


(2)

[image: image2.wmf] 

i

i

i

/2

3

-

/2

3

0

1/2

-

1/2

-

1

2

1/

2

1/

2

1/

3

2

i

i

i

c

b

a

β

α

0

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é


(3)



                   




Anlık gerçek güç (p), anlık sanal güç (q) ve anlık sıfır sıralı güç (p0) aşağıdaki eşitlikteki gibi hesaplan​mak​tadır.

[image: image3.wmf] 

i

i

i

v

v

-

0

v

v

0

0

0

v

3

2

q

p

p

β

α

0

α

β

β

α

0

0

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é


(4)



       






3-fazlı 4-telli sistemde toplam anlık güç (p3), anlık gerçek ve anlık sıfır sıralı gücün toplamına eşittir ve (5) eşitliği ile hesaplanmaktadır.

[image: image4.wmf]c

c

b

b

a

a

β

β

α

α

0

0

0

3

i

v

i

v

i

v

i

v

i

v

i

v

p

p

p

+

+

=

+

+

=

+

=


(5)
Anlık gerçek ve anlık sanal güç, aşağıdaki eşitlikte gösterildiği gibi AA ve DA bileşenlerden oluşmak​tadır.

[image: image5.wmf]h

2

ω

h

2

ω

q

q

q

q

~

q

q

p

p

p

p

~

p

p

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=


(6)
[image: image47.emf]   

A  

B  

C  

i La   i Ln  

i Ca  

i Cn  

i Sa   i Sn  

R L     L L   N 

3 - Kollu GKE Blok  

  

  

  

  DOĞRUSAL    OLMAYAN   TEK - FAZLI    VE    ÜÇ - FAZLI    YÜKLER  

R S       L S   R F      C F  

R C     L C  

C 2  

C 1  

3-fazlı 4-telli sistemlerde, p ve q’nun DA bileşenleri (
[image: image6.wmf]p

, 
[image: image7.wmf]q

), yük akımının pozitif sıralı bileşeninden oluş​maktadır. p ve q’nun AA bileşenleri (
[image: image8.wmf]p

~

, 
[image: image9.wmf]q

~

), yükün harmonik güç (ph, qh) ve negatif sıralı güç (p2ω, q2ω) bileşenlerinden oluşmaktadır [11]. Hem harmonik ve hem de reaktif güç kompanzasyonu yapmak için sanal gücün tamamı (DA ve AA bileşenleri) ile gerçek gücün AA bileşeni kullanılarak hesaplanan (-( koor​dinatlarındaki referans kompanzasyon akımları (7) eşitliğinde verilmektedir.


[image: image10.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

D

+

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

=

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

*

*

q

-

p

~

-

v

v

v

-

v

v

v

1

i

i

p

α

β

β

α

β

α

C

β

C

α

2

2


(7)
Sıfır sıralı akımların da kompanze edilmesi gerek​tiğinden 0 koordinatındaki referans kompanzasyon akımı aşağıda verilmektedir.


[image: image11.wmf]0

C0

i

i

-

=

*


(8)
PAGF’de enerji dengesi, (9) eşitliğinde verildiği gibi AA şebekeden bir ortalama gerçek güç çekilerek sağlanmaktadır. 


[image: image12.wmf]p

kay

ı

0

p

p

p

Δ

+

=


(9)

[image: image13.wmf]p

kay

ı

p

gücü, PAGF’deki anahtarlama kayıplarını kom​panze etmek ve PI denetleyici, DA hat gerilim değişi​mini azaltmak amacıyla kullanılmaktadır [10]. 
[image: image14.wmf]*

C0

i

, 
[image: image15.wmf]*

C

α

i

 ve 
[image: image16.wmf]*

C

β

i

, (-(-0 koordinatlarında yükün harmonik ve reaktif akımlarına karşılık gelen ve PAGF tarafın​dan üretilmesi gereken akımlardır. Bu akımlardan, (10) eşitliği kullanılarak üç-fazlı güç sisteminde yü​kün ürettiği harmonik ve reaktif akımları yok edecek a-b-c koordinatlarındaki 
[image: image17.wmf]*

Ca

i

, 
[image: image18.wmf]*

Cb

i

 ve 
[image: image19.wmf]*

Cc

i

 referans kompanzasyon akımları elde edilmektedir.


[image: image20.wmf]ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

=

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

*

*

*

*

*

*

C

β

C

α

C0

Cc

Cb

Ca

i

i

i

/2

3

-

1/2

-

2

1/

/2

3

1/2

-

2

1/

0

1

2

1/

3

2

i

i

i

 


(10)





       


[image: image48.emf] 

   

   

   

i C   [A]  

i S   [A]  

i L   [A]  

t[s]  

4. ÖNERİLEN DENETİM ALGORİTMASI
AGT, ideal şebeke gerilimi koşulu için uygundur fa​kat dengesiz ve/veya bozuk şebeke gerilimi koşul​la​rında yeterli değildir. İdeal olmayan şebeke gerilimi koşullarında gerçek ve sanal güçler akım harmonikle​rinin yanı sıra gerilim harmoniklerini de içermektedir. Bu sebeple akım harmoniklerini yok etmek için he​saplanan anlık referans kompanzasyon akımları, (7) eşitliğindeki (
[image: image21.wmf]2

2

β

α

v

v

+

) toplamı sabit olmadığı için yanlış hesaplanmakta ve istenmeyen harmonik bile​şenler kompanzasyondan sonra şebeke akımlarında görülmektedir. 
Sonuç olarak şebekeden sinüzoidal akım çekilebilme​si için şebeke gerilimlerinin dengeli, sinüzoidal olma​sı veya filtrelendikten sonra bu gerilimlerin PAGF’ye uygulanması gerekmektedir. 3-kollu 4-telli PAGF’nin AGT tabanlı önerilen denetim algoritmasının blok di​yagramı Şekil 5’de görülmektedir.
[image: image49.emf] 

3   

C  

R S ,  L S  

i C  

Doğrusal Olmayan Yük    

i S  

i L  

R L ,  L L  

R C ,  L C  

Aktif Güç Filtresi  

Kaynak  

Z Y  

[image: image50.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(a). Bozuk

 

şebeke

 gerilimleri

 (

v

Sabc

 [V]).

 

 

Yük Artışı

 

PAGF İşletim

 

Dışı

 

PAGF İşletimde

 

 

PAGF’ye uygulanan gerilimlerin dengeli ve sinüzo​idal olması için önerilen gerilim harmoniklerini filtre​leme blok diyagramı Şekil 6’da görülmektedir.
Önerilen metotta, a-b-c koordinatlarındaki anlık geri​limler (11) eşitliği kullanılarak senkron d-q koordinatlara (park dönüşümü) çevrilmektedir.

[image: image22.wmf] 

v

v

v

120)

t

cos(

ω

120)

-

t

cos(

ω

t)

cos(

ω

120)

t

sin(

ω

120)

-

t

sin(

ω

t)

sin(

ω

3

2

v

v

c

b

a

q

d

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

=

ú

û

ù

ê

ë

é


(11)
Gerilimin, elde edilen d-q bileşenleri 5 sıralı 50 Hz kesim frekanslı alçak geçiren filtreler kullanılarak filt​relenmekte ve (12) eşitliği kullanılarak tekrar (-( ko​ordinatlarına çevrilmektedir. 

[image: image23.wmf] 

v

v

 

t)

cos(

ω

-

t)

sin(

ω

t)

cos(

ω

t)

sin(

ω

v

v

q

d

β

α

ú

û

ù

ê

ë

é

ú

û

ù

ê

ë

é

=

ú

û

ù

ê

ë

é


(12)

Böylece filtrelenen ideal olmayan şebeke gerilimle​ri​nin α-β bileşenleri, PAGF’nin AGT tabanlı deneti​minde ideal sinüzoidal kaynak olarak kullanılabil​mek​tedir. Ayrıca PAGF giriş gerilimleri artık sıfır sıralı bileşen içermediği için p0 daima sıfır olmaktadır.  A​nah​tarlama sinyallerinin üretimi PAGF hat akımla​rı​nın anlık denetimi ile başarılmaktadır. PAGF hat a​kımları ölçülerek, denetim algoritması tarafından üre​tilen referans akımlar ile karşılaştırılmakta ve histe​re​zis-bant akım denetleyici ile anahtarlama sinyalleri elde edilmektedir. Histerezis-bant akım denetimi, mi​nimum donanım ve yazılım ile hızlı ve basit bir dene​tim metodudur fakat değişken anahtarlama frekansı önemli dezavantajıdır [12]. 3-fazlı 4-telli PAGF siste​minin Matlab/Simulink simülasyon blok diyagramı Şekil 7’de görülmektedir.  
[image: image51.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(a). Dengesiz

-

bozuk

 

şebeke

 gerilimleri

 

(v

Sabc

 [V]).

 

 

Yük Artışı

 

PAGF İşletim

 

Dışı

 

PAGF İşletimde

 

 

5. UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Önerilen metot ve AGT ile 3-fazlı 4-telli PAGF’nin harmonik akımları filtrelemesi, reaktif güç kompan​zasyonu, yük akımlarını dengelemesi ve nötr akımı yok edimi performansı, ideal şebeke gerilimi, denge​siz şebeke gerilimi, dengeli-bozuk ve dengesiz-bozuk şebeke gerilimi olmak üzere 4 uygulama örneği ile incelenmekte ve karşılaştırılmaktadır. Uygulama ör​nek​lerine ait geniş simülasyon sonuçları Matlab/Si​mulink Power System Toolbox yazılımı kullanıla​rak elde edilmektedir. 3-fazlı 4-telli güç sistemi, har​mo​nik üreten ve reaktif güç talep eden üç-fazlı tam de​ne​tim​li tristörlü doğrultucuyu ve ‘b’ fazına bağlı, den​ge​sizliğe ve yüksek nötr akımına neden olan tek-fazlı di​yot köprü doğrultucuyu beslemektedir. PAGF, 0.15 s sonra devreye alınmaktadır. PAGF’nin dinamik per​formansını değerlendirmek amacıyla 0.2. s’de ‘c’ fa​zı​na tek-fazlı diyot köprü doğrultucu bağlanmakta​dır. Üç-fazlı tristörlü doğrultucunun tetikleme açısı α=30° ve DA tarafında RL yük bağlıdır. Tek-fazlı di​yot köp​rü doğrultucuların DA tarafında LC filtreli o​mik yük bağlıdır. PAGF’nin reaktif güç kompan​zas​yonu per​for​mansını şekillerde daha açık görmek ama​cıyla yük ve şebeke akımları 3 katı büyütülmüştür. Kapsamlı simülasyon sonuçları aşağıda sunul​mak​ta​dır.

5.1. İdeal Şebeke Gerilimi
İdeal şebeke gerilimi koşulunda 3-fazlı 4-telli PAGF’nin harmonik akımları filtrelemesi simülasyon sonuçları Şekil 8’de görülmektedir. Önerilen metot ve AGT ile kompanzasyondan sonra üç-faz şebeke akım​ları dengeli ve sinüzoidal olmaktadır.
Şekil 9’da her iki metotta da nötr akımı yok ediminin ve reaktif güç kompanzasyonun başarıyla yapıldığı gösterilmektedir. Yük ve şebeke akımları ile Toplam Harmonik Bozulum (THB) değerlerinin detaylı özeti Tablo 1’de verilmektedir. Sonuç olarak, AGT ve öne​rilen metot, ideal şebeke gerilimi koşulunda yeterli so​nuç vermektedir.
	Tablo 1. İdeal şebeke gerilimi koşulunda ölçülen değerlerin özeti

	3FAZ

&
NÖTR

	YÜK AKIMLARI


	ŞEBEKE AKIMLARI

	
	
	AGT
	ÖNERİLEN METOT

	
	t<0.2

(s)
	t>0.2

(s)
	t> 0.15
t<0.2 (s)
	t>0.2

(s)
	t> 0.15
t<0.2 (s)
	t>0.2

(s)

	THB %
	A
	26.53
	26.58
	2.94
	3.97
	2.07
	2.41

	
	B
	15.48
	15.48
	3.42
	3.41
	2.32
	2.11

	
	C
	26.74
	7.78
	3.68
	4.15
	2.49
	2.51

	
	N
	15.38
	12.94
	-
	-
	-
	-

	RMS (A)
	A
	22.29
	22.26
	25.35
	39.85
	25.38
	39.7

	
	B
	41.36
	41.33
	25.54
	39.78
	25.57
	39.78

	
	C
	22.21
	62.56
	25.47
	40.32
	25.45
	40.09

	
	N
	23.05
	34.15
	1.29
	1.94
	1.46
	1.38


[image: image52.emf] 

C1  

C2  

v - i   

Ölçüm  

RC  

Filtre   

3 - Kollu GKE Blok  

RL  

Filtre   

   

C Y3  

L Y3  

RL Filtre  

L Y1  

R Y1  

L Y3  

iabc  

vabc  

p  

q  

Valfa  

Vbeta  

po  

io  

p - q - p 0  Hesap  

+  

-  

v  

+  

-  

v  

A  

B  

C  

N  

A   

B   

C   

N   

vabc  

iabc  

in  

v - i Ölçüm  

A  

B  

C  

N  

A   

B   

C   

N   

vabc  

iabc  

in  

v - i Ölçüm  

A  

B  

C  

pulses  

+  

-  

p  

q  

Valfa  

Vbeta  

po  

Vc1  

Vc2  

icalfa*  

icbeta*  

Ref. Akım Hesap   

iabc*  

iabc  

Pulses  

Histerezis   bant  Akım   Denetim    

 

icalfa*  

icbeta*  

ico*  

iabc*  

Dönüşüm  

Discrete system  

Ts=1e - 006  

Anahtar  

A  

B  

C  

+  

-  

3 - Fazlı Yük  

N  

A  

B  

C  

3 - Fazlı 4 - Telli   

Kaynak  

A  

B  

+  

-  

1 - Fazlı Yük  

A  

B  

+  

-  

A  

B  

C  

A   

B   

C   

A  

B   C   N  

A   

B   C   

N   

Vabc  

iabc    

in  

A  

B  

C  

N  

A  

B  

C  

A   

B   

C   

C Y2   R Y2  

R Y3  

1 - Fazlı Yük  

  (Şekil 4 - 5)  



5.2. Dengesiz Şebeke Gerilimi
[image: image53.emf] 

v d  

v q  

v d  

v q  

2  

1  

Filtre  

3  

v Sc  

2  

v Sb  

1  

v Sa  

v  - v      Hesabı     ( Eşitlik  1 2 )  

v β  

v α  

v d - v q     Hesabı     ( Eşitlik  11 )  

Filtre  


Üç-faz şebeke gerilimi dengesiz olduğunda, faz geri​limlerinin efektif değerleri eşit olmamakta ve şebeke gerilimi temel frekansta negatif sıralı gerilim bileşeni içermektedir. Dengesizliğin derecesi, (13) eşitliğinde verilen şebeke geriliminin temel negatif sıralı bileşeni (V1-) ile temel pozitif sıralı bileşeni (V1+) karşılaştırı​larak veya (Vi) faz gerilimi olmak üzere (14) eşit​liğin​de verilen yaklaşık formülle de belirlenebilmektedir [13].

[image: image24.wmf]x100

V

V

ği

Dengesizli

 

%Gerilim

1

1

+

-

=


(13)

[image: image25.wmf]x100

V

V

V

max

ği

Dengesizli

 

%Gerilim

ort

ort

i

-

=


(14)
Üç-faz dengesiz şebeke gerilimi aşağıda verilen eşit​likteki gibi ifade edilebilmektedir [6]. Sistemde sıfır sıralı gerilim bileşeni bulunmamaktadır.
[image: image54.emf] 

0.1   0.15   0.2   0.25  

- 400  

- 200  

0  

200  

400  

(a).  İ deal şebeke  gerilimleri  ( v Sabc  [ V]) .  

  Yük Artışı  

PAGF İşletim   Dışı   PAGF İşletimde    


[image: image26.wmf]ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

+

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

-

-

-

+

+

+

1c

1b

1a

1c

1b

1a

dc

db

da

v

v

v

v

v

v

v

v

v


(15)
Bu uygulama örneğinde %10 dengesiz üç-faz şebeke gerilimi (16) eşitliğinde görülmektedir. 


[image: image27.wmf])

120

t

31sin(

ω

)

120

t

311sin(

ω

v

)

120

t

31sin(

ω

)

120

t

311sin(

ω

v

t)

31sin(

ω

t)

311sin(

ω

v

dc

db

da

°

-

+

°

+

=

°

+

+

°

-

=

+

=


(16)
Şekil 10’da dengesiz üç-faz şebeke gerilimi koşulun​da, 3-fazlı 4-telli PAGF’nin geleneksel AGT ve öneri​len metot ile harmonik akımları filtrelemesi simülas​yon sonuçları görülmektedir. ‘c’ fazı yük akımının THB değeri, 0.2 s’den önce %28.97 ve 0.2 s’den son​ra %8.79’dur. Şekil 10c’de görüldüğü gibi AGT ile kompanze edilmiş şebeke akımları, PAGF referans kompanzasyon akımları negatif sıralı bileşen içerdiği için sinüzoidal değildir. Geleneksel AGT metodu ile kompanzasyondan sonra ‘c’ fazı şebeke akımı THB değeri, 0.15<t<0.2 s süresince %10.15 ve 0.2 s sonrası %10.44’dür. Şekil 11d’de görüldüğü gibi önerilen metotta şebeke geriliminin negatif sıralı bileşeni filt​relendiği için kompanzasyondan sonra üç-faz şebeke akımları dengeli ve sinüzoidal olmaktadır. Önerilen metot ile kompanzasyondan sonra ‘c’ fazı şebeke akımı THB değeri, 0.15<t<0.2 s süresince %2.16 ve 0.2 s sonrası %2.09’dur. Şekil 11’de gösterildiği gibi her iki metotla da 3-fazlı 4-telli PAGF, nötr akımı yok edimini ve reaktif güç kompanzasyonunu başarıyla yapılabilmektedir. 3-fazlı 4-telli güç sisteminde şe​beke geriliminin dengesiz olması, önerilen metot ile PAGF’nin performansını etkilememektedir.
Dengesiz üç-faz şebeke gerilimi koşulunda detaylı simülasyon sonuç özeti Tablo 2’de verilmektedir.
	Tablo 2. Dengesiz şebeke gerilimi koşulunda ölçülen değerlerin özeti

	3FAZ

&
NÖTR

	YÜK AKIMLARI


	ŞEBEKE AKIMLARI

	
	
	AGT
	ÖNERİLEN METOT

	
	t<0.2

(s)
	t>0.2

(s)
	t> 0.15
t<0.2 (s)
	t>0.2

(s)
	t> 0.15
t<0.2 (s)
	t>0.2

(s)

	THB %
	A
	23.15
	23.09
	10.4
	10.74
	2.29
	2.17

	
	B
	14.5
	14.53
	10.14
	10.35
	2.11
	2.02

	
	C
	28.97
	8.79
	10.15
	10.44
	2.16
	2.09

	
	N
	15.34
	11.59
	-
	-
	-
	-

	RMS (A)
	A
	23.81
	23.76
	24.92
	38.1
	25.03
	38.56

	
	B
	39.65
	39.76
	25.05
	37.8
	25.3
	38.65

	
	C
	21.51
	59.56
	24.71
	38.1
	24.9
	38.77

	
	N
	21.98
	36.45
	0.9
	1.46
	0.72
	0.91


5.3. Dengeli-Bozuk Şebeke Gerilimi
Üç-faz şebeke gerilimi dengeli-bozuk olduğunda, şe​beke gerilimi temel bileşen dışında harmonik gerilim bileşenleri içermektedir. Üç-faz dengeli-bozuk şebeke gerilimi aşağıdaki eşitlikteki gibi ifade edilebilmek​tedir [6]. 


[image: image28.wmf]ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

+

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

+

+

+

ch

bh

ah

1c

1b

1a

bc

bb

ba

v

v

v

v

v

v

v

v

v


(17)
Türkiye’de güç sistemlerindeki gerilim harmonikleri oldukça önemli harmonik kirliliğe neden olmaktadır [15]. Simülasyonlarda kullanmak amacıyla güç har​mo​nik analizörü ile ölçülen gerçek şebeke gerilimi dalga şekli, THB seviyesi ve harmonik dağılımı Şekil 12’de görülmektedir. Şebeke gerilimi, 5. harmonik bi​leşenin baskın olduğu 3., 7. ve 11. harmonik bileşen​lere sahiptir. Bu durumdaki bir harmonik bozuluma sahip 3-faz şebeke gerilimi (18) eşitliğinde veril​mektedir.
[image: image55.emf] 

0.1   0.15   0.2   0.25  

- 100  

0  

100  

(b). Y ü k ak ı mlar ı  (i Labc   [ A ]).  



[image: image29.wmf])

120

t

3.1sin(11

ω

)

120

t

4.5sin(7

ω

)

120

t

18.6sin(5

ω

t)

3.7sin(3

ω

)

120

t

311sin(

ω

v

t)

3.1sin(11

ω

)

120

t

4.5sin(7

ω

t)

18.6sin(5

ω

t)

3.7sin(3

ω

)

120

t

311sin(

ω

v

)

120

t

3.1sin(11

ω

t)

4.5sin(7

ω

)

120

t

18.6sin(5

ω

t)

3.7sin(3

ω

t)

311sin(

ω

v

bc

bb

ba

°

+

+

°

+

+

°

+

+

+

°

+

=

+

°

-

+

+

+

°

-

=

°

-

+

+

°

-

+

+

=



(18)
Şekil 13’de AGT ve önerilen metot ile 3-fazlı 4-telli PAGF’nin dengeli-bozuk şebeke gerilimi uygulama örneği koşulunda harmonik akımları filtrelemesi si​mülasyon sonuçları görülmektedir. Bu koşulda gele​neksel AGT performansı yeterli görülmemektedir. ‘c’ fazı yük akımının THB değeri 0.2 s’den önce %25.81 ve 0.2 s’den sonra %6.74’dür. Geleneksel AGT metodu ile kompanzasyondan sonra ‘c’ fazı şebeke akımı​nın THB değeri, 0.15<t<0.2 s süresince %6.95 ve 0.2 s sonrası %7.16’dır. Şekil 13d’de görüldüğü gibi öne​rilen metotta kompanzasyondan sonra şebeke akımları dengeli ve sinüzoidal dalga şekline sahip olmakta ve ‘c’ fazı şebeke akımının THB değeri, 0.15<t<0.2 s süresince %2.90 ve 0.2 s sonrası %2.73 seviyesine düşürülmektedir.
[image: image56.emf] 

0.1   0.15   0.2   0.25  

- 100  

0  

100  

(c). AGT metodu ile i ş letimde  şebeke  ak ı mlar ı   (i Sabc  [A]) .   .  


Şekil 14’de, her iki metotta da nötr akımı yok ediminin ve reaktif güç kompanzasyonunun 3-fazlı 4-telli PAGF ile başarıyla yapılabildiği görülmektedir. Üç-faz dengeli-bozuk şebeke gerilimi koşulu için detaylı simülasyon sonuç özeti Tablo 3’de verilmekte​dir. Sonuç olarak, önerilen metot ile harmonik bozu​lum seviyesinde önemli bir azalma olmakta ve şebeke akımlarının harmonik bozulumu, IEEE 519-1992 standardında belirtilen %5 harmonik akım sınır değe​rinin çok daha altına düşürülmektedir.

5.4. Dengesiz-Bozuk Şebeke Gerilimi
Üç-faz şebeke gerilimi dengesiz ve bozuk olduğunda şebeke gerilimi, negatif sıralı bileşen ve harmonik bileşenler içermektedir. Bu durumda, dengesiz ve bozuk üç-faz şebeke gerilimi (19) eşitliğinde verildiği gibi ifade edilebilmektedir [8].

[image: image57.emf] 

0.1   0.15   0.2   0.25  

- 100  

0  

100  

(d).  Ö nerilen metot ile i ş letimde  şebeke  ak ı mlar ı  (i Sabc   [ A ]) .  

t[ s ]  


[image: image30.wmf]ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

+

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

+

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

-

-

-

+

+

+

ch

bh

ah

1c

1b

1a

1c

1b

1a

dbc

dbb

dba

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v


(19)
[image: image58.emf] 

0.1   0.15   0.2   0.25  

- 400  

- 200  

0  

200  

400  

( f ). Önerilen metot ile i ş letimde  şebeke  gerilimi ve ak ı m ı .  

t[s]  

v S c La   3 x   i S c  


Bu uygulama örneğini gerçekleştirmek için simülasyonda kullanılan dengesiz ve bozuk üç-faz şebeke gerilimi aşağıda verilmektedir. 

[image: image31.wmf])

120

t

3.1sin(11

ω

)

120

t

4.5sin(7

ω

)

120

t

18.6sin(5

ω

t)

3.7sin(3

ω

)

120

t

31sin(

ω

)

120

t

311sin(

ω

dbc

v

t)

3.1sin(11

ω

)

120

t

4.5sin(7

ω

t)

18.6sin(5

ω

t)

3.7sin(3

ω

)

120

t

31sin(

ω

)

120

t

311sin(

ω

dbb

v

)

120

t

3.1sin(11

ω

t)

4.5sin(7

ω

)

120

t

18.6sin(5

ω

t)

3.7sin(3

ω

t)

31sin(

ω

t)

311sin(

ω

dba

v

°

+

+

°

+

+

°

+

+

+

°

-

+

°

+

=

+

°

-

+

+

+

°

+

+

°

-

=

°

-

+

+

°

-

+

+

+

=


(20)
Şekil 15’de AGT ve önerilen metot ile 3-fazlı 4-telli PAGF’nin dengesiz ve bozuk şebeke gerilimi uygu​lama örneği koşulunda harmonik akımları filtrelemesi simülasyon sonuçları görülmektedir. 
	Tablo 3. Dengeli-bozuk şebeke gerilimi koşulunda ölçülen değerlerin özeti

	3FAZ

&
NÖTR

	YÜK AKIMLARI


	ŞEBEKE AKIMLARI

	
	
	AGT
	ÖNERİLEN METOT

	
	t<0.2

(s)
	t>0.2

(s)
	t> 0.15
t<0.2 (s)
	t>0.2

(s)
	t> 0.15
t<0.2 (s)
	t>0.2

(s)

	THB %
	A
	26.02
	25.83
	6.77
	7.3
	2.65
	2.52

	
	B
	15.02
	15.07
	6.91
	6.97
	2.79
	2.23

	
	C
	25.81
	6.74
	6.95
	7.16
	2.90
	2.73

	
	N
	25.4
	23.97
	-
	-
	-
	-

	RMS (A)
	A
	22.4
	22.43
	25.92
	40.38
	25.85
	40.23

	
	B
	41.57
	41.51
	26.12
	40.32
	26.03
	40.32

	
	C
	22.47
	62.86
	25.98
	40.88
	25.93
	40.64

	
	N
	23.44
	34.52
	1.19
	1.88
	0.93
	1.33


Bu koşulda, geleneksel AGT ile 3-fazlı 4-telli PAGF’nin performansı yeterli görülmemektedir. ‘c’ fazı yük akımının THB değeri 0.2 s’den önce %28.17 ve 0.2 s’den sonra %6.61’dir. AGT ile kompanzas​yondan sonra ‘c’ fazı şebeke akımı 0.15<t<0.2 s süresince %11.9 ve 0.2 s sonrası %12.21 THB sevi​ye​sine sahiptir. Kompanzasyondan sonra önerilen metot ile şebeke akımları dengeli ve sinüzoidal dalga şekline sahip olmakta ve 0.15<t<0.2 s süresince %2.67 ve 0.2 s sonrası %2.01 THB seviyesine düşürülmektedir. Şekil 16’da görüldüğü gibi her iki metot ile de 3-fazlı 4-telli PAGF, nötr akımı yok edimini ve reaktif güç [image: image59.emf] 

0.1   0.15   0.2   0.25  

- 50  

0  

50  

(a). Y ü k n ö tr ak ı m ı   ( i Ln   [ A ] ).  

  Yük Artışı  

PAGF İşletim   Dışı   PAGF İşletimde    

kompanzasyonunu başarıyla yapabilmektedir. 
Yük ve şebeke akımları ile THB değerlerinin özeti Tablo 4’de verilmektedir.
	Tablo 4. Dengesiz-bozuk şebeke gerilimi koşulunda ölçülen değerlerin özeti

	3FAZ

&
NÖTR

	YÜK AKIMLARI


	ŞEBEKE AKIMLARI

	
	
	AGT
	ÖNERİLEN METOT

	
	t<0.2

(s)
	t>0.2

(s)
	t> 0.15
t<0.2 (s)
	t>0.2

(s)
	t> 0.15
t<0.2 (s)
	t>0.2

(s)

	THB %
	A
	22.71
	22.74
	12.61
	12.84
	2.63
	2.59

	
	B
	15.94
	15.67
	11.54
	11.86
	2.46
	2.07

	
	C
	28.17
	6.61
	11.9
	12.21
	2.67
	2.01

	
	N
	27.22
	19.64
	-
	-
	-
	-

	RMS (A)
	A
	23.96
	23.96
	25.41
	38.8
	25.51
	39.05

	
	B
	40.01
	40.1
	25.52
	38.52
	25.77
	39.17

	
	C
	21.7
	59.98
	25.21
	38.78
	25.4
	39.26

	
	N
	22.39
	37.04
	0.96
	1.53
	0.78
	0.98


Dengesiz ve bozuk şebeke gerilimi koşulu çok özel bir durumdur. Fakat önerilen metot ile şebeke akımı harmonik bozulum seviyesinde önemli bir azalma olmaktadır. Simülasyon çalışmalarında kullanılan sistem parametreleri Tablo 5’de verilmektedir.
	Tablo 5. Simülasyon çalışmalarında kullanılan sistem parametreleri

	PARAMETRE
	DEĞERİ

	Şebeke
	Gerilimi (VSabc)
	220Vrms/Faz-Nötr

	
	Frekansı (f)
	50Hz

	
	Empedansı (RS, LS)
	10mΩ 0.1mH

	PAGF


	DA bara gerilimi (VDA)
	800V

	
	DA kondansatör (C1=C2)
	4500(F

	
	Anahtarlama frekansı (fS)
	10KHz/Ortalama

	
	AA tarafı filtre (RC, LC)

(RF, CF)
	0.1Ω,1mH

2Ω, 20(F

	Yük
	AA tarafı filtre (RY, LY)
	1Ω, 0.25mH

	
	DA tarafı (RY1, RY2, RY3)

(LY1, LY2=LY3)
(CY1=CY2)
	15Ω, 10Ω, 5Ω

50mH, 1mH
100(F


6. SONUÇ
Bu çalışmada, dengesiz ve doğrusal olmayan yükler ile ideal olmayan şebeke gerilimi uygulama örnek​le​riyle 3-fazlı 4-telli PAGF’nin performansını artırmak için AGT tabanlı yeni bir denetim algoritması öneril​mektedir. Uygulama örneklerine ait simülasyon so​nuç​larına göre, önerilen denetim algoritması ile 3-fazlı 4-telli PAGF aşağıdaki fonksiyonları başarıyla yerine getirmektedir.
i. Harmonik akımları filtrelemesi

ii. Reaktif güç kompanzasyonu

iii. Yük akımlarını dengelemesi

iv. Aşırı nötr akımı yok edimi
v. Dinamik ve sürekli hal işletmelerindeki yüksek performansı.

Önerilen denetim algoritması ile geleneksel 3-kollu GKE tabanlı 3-fazlı 4-telli PAGF, ideal olmayan tüm şebeke gerilimi durumlarında IEEE 519-1992 standart gereksinimleri için oldukça yeterlidir.
TEŞEKKÜR
Bu çalışma, 103E034-AY-57 sayılı TÜBİTAK Araştırma Altyapısını Destekleme Programı kapsa​mında desteklenmektedir.

KAYNAKLAR
1.
Akagi, H., Kanazawa, Y., Nabae, A., “Instantaneous Reactive Power Compensators    Comprising Switching Devices without Energy Storage Elements”, IEEE Trans. on Industry Applications, Cilt 1A-20, 625-630, 1984.

2.
Afonso, J., Couto, C., Martins, J., “Active Filters with Control Based on the p-q Theory”, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, Cilt 47, No 3, 5-11, 2000.

3.
Peng, F. Z., Ott, G. W., Adams D. J., “Harmonic and Reactive Power Compensation Based on the Generalized Instantaneous Reactive Power Theory for 3-phase 4-Wire Systems”, IEEE Transactions on Power Electronics, Cilt 13, No 6, 1174-1181, 1998.

4. 
Akagi, H., Ogasawara, S., Kim, H., “The Theory of Instantaneous Power in Three-Phase Four-Wire Systems and Its Applications”, Electrical Engineering in Japan, Cilt 135, No 3, 74-86, 2001.

5.
Komatsu, Y., Kawabata, T., “A Control Method for the Active Power Filter in Unsymmetrical Voltage Systems”, Int. J. Electronics, Cilt 86, No 10, 1249-1260, 1999.

6. Huang, S. J., vd., “A Study of Three-Phase Active Power Filters under Non-ideal Mains Voltages”, Electric Power Systems Research, Cilt 49, 125-137, 1999.
7.
Chen, C. C., Hsu, Y. Y., “A Novel Approach to the Design of a Shunt Active Filter for an Unbalanced Three-Phase Four-Wire System under Nonsinusoidal Conditions”, IEEE Transactions on Power Delivery, Cilt 15, No 4, 1258-1264, 2000.

8.
Haque, M. T., Ise, T., ve Hosseini, S. H., “A Novel Control Strategy for Active Filters Usable in Harmonic Polluted and/or Imbalanced Utility Voltage Case of 3-Phase 4-Wire Distribution Systems”, Proceedings of Ninth International Conference on Harmonics and Quality of Power, 239-244, 2000.

9. Lin, B. R., Lee, Y. C., “Three-Phase Power Quality Compensator under the Unbalanced Sources and Nonlinear Loads”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Cilt. 51, No. 5, 1009-1017, 2004.
10.
Aredes, M., Hafner, J., Heumann, K., “Three-Phase Four-Wire Shunt Active Filter Control Strategies”, IEEE Transactions on Power Electronics, Cilt 12, No 2, 311-318, 1997.

11.
Watanabe, E. H., Stephan R. M., Aredes, M., "New Concepts of Instantaneous Active and Reactive Powers in Electrical Systems with Generic Loads," IEEE Transactions on Power Delivery, Cilt 8, No 2, 697-703, 1993.

12.
Malesani, L., Mattavelli, P. ve Tomasin, P., “High-Performance Hysteresis Modulation Technique for Active Filters”, IEEE Transactions on Power Electronics, Cilt 12, No 5, 876-884, 1997.

13.
The New IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms, IEEE Std. 100-1992.

14. IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems, IEEE Std. 519-1992.

15. Uçar, M., 3-Fazlı 4-Telli Paralel Aktif Güç Filtresinin Tasarımı ve Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  2005.
SİMGELER DİZİNİ

CF
:
Anahtarlama harmonikleri filtre         kondansatör kapasitesi

iCabc
:
Anlık kompanzasyon akımları


[image: image32.wmf]*

Ca

i

, 
[image: image33.wmf]*

Cb

i

, 
[image: image34.wmf]*

Cc

i


:
a-b-c koordinatlarında anlık referans kompanzasyon akımları

[image: image35.wmf]*

C0

i

, 
[image: image36.wmf]*

C

α

i

, 
[image: image37.wmf]*

C

β

i


:
(-(-0 koordinatlarında anlık referans kompanzasyon akımları

iLabc
:
Anlık yük akımları
iSabc
:
Anlık şebeke akımları

i(, i(, i0
:
(-(-0 koordinatlarında anlık şebeke akımları

LC
:
Aktif filtre bobin endüktansı 

LS
:
Şebeke endüktansı

LY
:
Yük filtre bobin endüktansı

n
:
Nötr

p
:
Anlık gerçek güç


[image: image38.wmf]p


:
Ortalama gerçek güç


[image: image39.wmf]p

~


:
Gerçek gücün dalgalı bileşeni

[image: image40.wmf]p

kay

ı

p

 
: 
Ortalama kayıp gerçek güç

p0
:
Anlık sıfır sıralı güç

p2ω
:
Gerçek gücün negatif sıralı bileşeni

p3
:
Üç-faz anlık gerçek güç
ph
:
Gerçek gücün harmonik bileşeni

q
:
Anlık sanal güç

[image: image60.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(

e

). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 gerilimi ve ak

ı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

S

c

 


[image: image41.wmf]q


:
Ortalama sanal güç


[image: image42.wmf]q

~


:
Sanal gücün dalgalı bileşeni

q2ω
:
Sanal gücün negatif sıralı bileşeni

qh
:
Sanal gücün harmonik bileşeni

RC
:
Aktif filtre bobin direnci 

RF
:
Anahtarlama harmonikleri filtreleme direnci

RS
:
Şebeke iç direnci

RY
:
Yük filtre bobin direnci

vah, vbh, vch 
:
Şebeke geriliminin harmonik bileşenleri

vba, vbb, vbc
: 
a, b, c fazı dengeli-bozuk anlık şebeke gerilimleri

vd, vq
:
d-q koordinatlarında anlık şebeke gerilimleri

vda, vdb, vdc
:
a, b, c fazı dengesiz anlık şebeke gerilimleri

vdba, vdbb, vdbc
:
a, b, c fazı dengesiz-bozuk anlık şebeke gerilimleri.

vSabc
:
a, b, c fazı anlık şebeke gerilimleri

v(, v(, v0
:
(-(-0 koordinatlarında anlık şebeke gerilimleri

v1a+, v1b+, v1c+
:
Şebeke geriliminin temel pozitif sıralı bileşeni
v1a-, v1b-, v1c- 
:
Şebeke geriliminin temel negatif sıralı bileşeni

[image: image43.wmf]p

Δ

 
:
Ortalama gerçek güç

� EMBED Equation.3  ���





100





Şekil 7. 3-fazlı 4-telli PAGF sisteminin Matlab/Simulink simülasyon blok diyagramı





Şekil 5. 3-kollu 4-telli PAGF’nin AGT tabanlı önerilen denetim algoritmasının blok diyagramı





Şekil 1. PAGF’nin temel kompanzasyon güç devre şeması





� EMBED Word.Picture.8  ���





Şekil 4. 3-fazlı 4-telli PAGF’nin AGT tabanlı denetim algoritması blok diyagramı





� EMBED Word.Picture.8  ���





Şekil 3. 3-kollu GKE tabanlı PAGF güç devre şeması





� EMBED Word.Picture.8  ���





Şekil 2. Yük, PAGF ve şebeke akımı dalga şekilleri





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





t[s]











vSa [V]





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





Şekil 6. Gerilim harmoniklerini filtreleme blok diyag�ramı





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





Şekil 8. İdeal şebeke gerilimi koşulunda harmonik akımların filtrelenmesi





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





Şekil 9. İdeal şebeke gerilimi koşulunda nötr akımı yok edimi ve reaktif güç kompanzasyonu





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





Şekil 10. Dengesiz şebeke gerilimi koşulunda harmo�nik akımların filtrelenmesi





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





Şekil 11. Dengesiz şebeke gerilimi koşulunda nötr akımı yok edimi ve reaktif güç kompanzasyonu





Şekil 12. Ölçülen şebeke gerilim dalga şekli ve harmonik dağılımı





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





Şekil 13. Dengeli-bozuk şebeke gerilimi koşulunda harmonik akım filtrelemesi





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





Şekil 14. Dengeli-bozuk şebeke gerilimi koşulunda nötr akımı yok edimi ve reaktif güç kompanzasyonu





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





Şekil 15. Dengesiz-bozuk şebeke gerilimi koşulunda harmonik akımların filtrelemesi





Şekil 16. Dengesiz-bozuk şebeke gerilimi koşulunda nötr akımı yok edimi ve reaktif güç kompanzasyonu





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








2

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 20, No 3, 2005

[image: image61.emf] 

0.1   0.15   0.2   0.25  

- 50  

0  

50  

(c).  Ö nerilen metot ile i ş letimde  şebeke  nötr akımı   (i Sn  [A]) .  

[image: image62.emf] 

0.1   0.15   0.2   0.25  

- 400  

- 200  

0  

200  

400  

( d ).  Şebeke  gerilimi ve y ü k ak ı m ı .  

v S c La   3 x   i Lc  

[image: image63.emf] 

0.1   0.15   0.2   0.25  

- 50  

0  

50  

(b). AGT metodu ile i ş letimde  şebeke  n ö tr ak ı m ı  (i Sn   [ A ]) .   .   

[image: image64.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(a). Dengesiz

 

şebeke

 gerilimleri

 (v

Sabc

 [V]).

 

 

Yük Artışı

 

PAGF İşletim

 

Dışı

 

PAGF İşletimde

 

 

[image: image65.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

100

 

0

 

100

 

(b). Y

ü

k ak

ı

mlar

ı

 (i

Labc

 

[

A

]).

 

[image: image66.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

100

 

0

 

100

 

(c). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 ak

ı

mlar

ı

 

(i

Sabc 

[A]).

 

[image: image67.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

100

 

0

 

100

 

(d). 

Ö

nerilen metot ile i

ş

letimde 

şebeke

 ak

ı

mlar

ı

 

(i

Sabc 

[A]).

 

t[s]

 

[image: image68.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

50

 

0

 

50

 

(a). Y

ü

k n

ö

tr ak

ı

m

ı

 (i

Ln

 

[

A

]).

 

 

Yük Artışı

 

PAGF İşletim

 

Dışı

 

PAGF İşletimde

 

 

[image: image69.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

50

 

0

 

50

 

(b). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 n

ö

tr ak

ı

m

ı

 (i

Sn

 

[

A

]).

 

 

 

[image: image70.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

50

 

0

 

50

 

(c). 

Ö

nerilen metot ile i

ş

letimde 

şebeke

 nötr akımı 

(i

Sn 

[A]).

 

 

[image: image71.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(d

). 

Şebeke

 gerilimi ve y

ü

k ak

ı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

Lc

 

[image: image72.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(

e

). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 gerilimi ve ak

ı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

S

c

 

[image: image73.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(

f

). Önerilen metot ile i

ş

letimde 

şebeke

 gerilimi ve ak

ı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

S

c

 

t[s]

 

[image: image74.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

100

 

0

 

100

 

(b). Y

ü

k ak

ı

mlar

ı

 (i

Labc

 

[

A

]).

 

[image: image75.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

100

 

0

 

100

 

(c). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 ak

ı

mlar

ı

 

(i

Sabc 

[A]).

 

[image: image76.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

100

 

0

 

100

 

(d). 

Ö

nerilen metot ile i

ş

letimde 

şebeke

 ak

ı

mlar

ı

 

(i

Sabc 

[A]).

 

t[s]

 

[image: image77.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

50

 

0

 

50

 

(a). Y

ü

k n

ö

tr ak

ı

m

ı

 (i

Ln

 

[

A

]).

 

 

Yük Artışı

 

PAGF İşletim

 

Dışı

 

PAGF İşletimde

 

 

[image: image78.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

50

 

0

 

50

 

(b). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 n

ö

tr ak

ı

m

ı

 (i

Sn

 

[

A

]).

 

 

 

[image: image79.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

50

 

0

 

50

 

(c). 

Ö

nerilen metot ile i

ş

letimde 

şebeke

 nötr akımı

 

(i

Sn 

[A]).

 

 

[image: image80.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(

d

). 

Şebeke

 gerilimi ve y

ü

k ak

ı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

Lc

 

[image: image81.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(

e

). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 gerilimi ve ak

ı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

S

c

 

[image: image82.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(

f

). Önerilen metot ile i

ş

letimde 

şebeke

 gerilimi ve ak

ı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

S

c

 

t[

s

]

 

[image: image83.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

100

 

0

 

100

 

(b). Y

ü

k ak

ı

mlar

ı

 (i

Labc

 

[

A

]).

 

[image: image84.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

100

 

0

 

100

 

(c). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 ak

ı

mlar

ı

 

(i

Sabc 

[A]).

 

[image: image85.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

100

 

0

 

100

 

(d). 

Ö

nerilen metot ile i

ş

letimde 

şebeke

 ak

ı

mlar

ı

 

(i

Sabc 

[A]).

 

t[

s

]

 

[image: image86.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(

f

). Önerilen metot ile i

ş

letimde 

şebeke

 gerilimi ve ak

ı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

S

c

 

t[

s

]

 

[image: image87.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(

e

). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 gerilimi ve ak

ı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

S

c

 

[image: image88.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(

d

). 

Şebeke

 gerilimi ve yük akı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

Lc

 

[image: image89.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

50

 

0

 

50

 

(c). 

Ö

nerilen metot ile i

ş

letimde 

şebeke

 nötr akımı

 

(i

Sn 

[A]).

 

 

[image: image90.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

50

 

0

 

50

 

(b). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 n

ö

tr ak

ımı

 (i

Sn

 

[

A

]).

 

 

 

[image: image91.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

50

 

0

 

50

 

(a). Y

ü

k n

ö

tr ak

ımı

 (i

Ln

 

[

A

]).

 

 

Yük Artışı

 

PAGF İşletim

 

Dışı

 

PAGF İşletimde

 

 

[image: image92.wmf] 

[image: image93.wmf]Voltage Ph1 (%)       Thd = 6.37%

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

thd

0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

[image: image94.emf] 

3   

C  

R S ,  L S  

i C  

Doğrusal Olmayan Yük    

i S  

i L  

R L ,  L L  

R C ,  L C  

Aktif Güç Filtresi  

Kaynak  

Z Y  

[image: image95.emf] 

   

   

   

i C   [A]  

i S   [A]  

i L   [A]  

t[s]  

[image: image96.emf]   

A  

B  

C  

i La   i Ln  

i Ca  

i Cn  

i Sa   i Sn  

R L     L L   N 

3 - Kollu GKE Blok  

  

  

  

  DOĞRUSAL    OLMAYAN   TEK - FAZLI    VE    ÜÇ - FAZLI    YÜKLER  

R S       L S   R F      C F  

R C     L C  

C 2  

C 1  

[image: image97.emf] 

    p - q     Anlık   Güç   Hesabı     (Eşitlik  4 )          

i La  

i Lb  

i Lc  

 



Cα

i

-



Cβ

i

  Akım   Referans   Hesabı     (Eşitlik 7 )      

 



Ca

i

-



Cb

i

-



Cc

i

    Akım   Referans   Hesabı     (Eşitlik 10 )           Akım   Referans   Hesabı          (4)    

- 1  

v Sa  

v Sb  

v Sc  

i 0  

i 0 - i α - i β     Hesabı   (Eşitlik  3 )      



C0

i

 

V C1  

V C2  

V Ref  

PI  

-  

-  

+  

~  

¯  

p  

q  

p

~

 

~  

~  

¯  

p 0  

0

p

 

–  

v 0 - v α - v β     Hesabı   (Eşitlik  2 )      

p kayı

p

 



Cabc

i

 

[image: image98.emf] 

    p - q     Anlık   Güç   Hesabı     (Eşitlik  4 )          

i La  

i Lb  

i Lc  

 



Cα

i

-



Cβ

i

  Akım   Referans   Hesabı     (Eşitlik 7 )      

 



Ca

i

-



Cb

i

-



Cc

i

    Akım   Referans   Hesabı     (Eşitlik 10 )           Akım   Referans   Hesabı          (4)    

- 1  

~  

¯  

p  

q  

p

~

 

~  

v Sa  

v Sb  

v Sc  

i 0  

i 0 - i α - i β     Hesabı   (Eşitlik  3 )      

  v α - v β     Hesabı   (Şekil 6)        



C0

i

 

V C1  

V C2  

V Ref  

PI  

-  

-  

+  

p kayı

p

 



Cabc

i

 

[image: image99.emf] 

C1  

C2  

v - i   

Ölçüm  

RC  

Filtre   

3 - Kollu GKE Blok  

RL  

Filtre   

   

C Y3  

L Y3  

RL Filtre  

L Y1  

R Y1  

L Y3  

iabc  

vabc  

p  

q  

Valfa  

Vbeta  

po  

io  

p - q - p 0  Hesap  

+  

-  

v  

+  

-  

v  

A  

B  

C  

N  

A   

B   

C   

N   

vabc  

iabc  

in  

v - i Ölçüm  

A  

B  

C  

N  

A   

B   

C   

N   

vabc  

iabc  

in  

v - i Ölçüm  

A  

B  

C  

pulses  

+  

-  

p  

q  

Valfa  

Vbeta  

po  

Vc1  

Vc2  

icalfa*  

icbeta*  

Ref. Akım Hesap   

iabc*  

iabc  

Pulses  

Histerezis   bant  Akım   Denetim    

 

icalfa*  

icbeta*  

ico*  

iabc*  

Dönüşüm  

Discrete system  

Ts=1e - 006  

Anahtar  

A  

B  

C  

+  

-  

3 - Fazlı Yük  

N  

A  

B  

C  

3 - Fazlı 4 - Telli   

Kaynak  

A  

B  

+  

-  

1 - Fazlı Yük  

A  

B  

+  

-  

A  

B  

C  

A   

B   

C   

A  

B   C   N  

A   

B   C   

N   

Vabc  

iabc    

in  

A  

B  

C  

N  

A  

B  

C  

A   

B   

C   

C Y2   R Y2  

R Y3  

1 - Fazlı Yük  

  (Şekil 4 - 5)  

[image: image100.emf] 

v d  

v q  

v d  

v q  

2  

1  

Filtre  

3  

v Sc  

2  

v Sb  

1  

v Sa  

v  - v      Hesabı     ( Eşitlik  1 2 )  

v β  

v α  

v d - v q     Hesabı     ( Eşitlik  11 )  

Filtre  

[image: image101.emf] 

0.1   0.15   0.2   0.25  

- 400  

- 200  

0  

200  

400  

(a).  İ deal şebeke  gerilimleri  ( v Sabc  [ V]) .  

  Yük Artışı  

PAGF İşletim   Dışı   PAGF İşletimde    

[image: image102.emf] 

0.1   0.15   0.2   0.25  

- 100  

0  

100  

(b). Y ü k ak ı mlar ı  (i Labc   [ A ]).  

[image: image103.emf] 

0.1   0.15   0.2   0.25  

- 100  

0  

100  

(c). AGT metodu ile i ş letimde  şebeke  ak ı mlar ı   (i Sabc  [A]) .   .  

[image: image104.emf] 

0.1   0.15   0.2   0.25  

- 100  

0  

100  

(d).  Ö nerilen metot ile i ş letimde  şebeke  ak ı mlar ı  (i Sabc   [ A ]) .  

t[ s ]  

[image: image105.emf] 

0.1   0.15   0.2   0.25  

- 50  

0  

50  

(a). Y ü k n ö tr ak ı m ı   ( i Ln   [ A ] ).  

  Yük Artışı  

PAGF İşletim   Dışı   PAGF İşletimde    

[image: image106.emf] 

0.1   0.15   0.2   0.25  

- 400  

- 200  

0  

200  

400  

( f ). Önerilen metot ile i ş letimde  şebeke  gerilimi ve ak ı m ı .  

t[s]  

v S c La   3 x   i S c  

[image: image107.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(

e

). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 gerilimi ve ak

ı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

S

c

 

[image: image108.emf] 

0.1   0.15   0.2   0.25  

- 50  

0  

50  

(b). AGT metodu ile i ş letimde  şebeke  n ö tr ak ı m ı  (i Sn   [ A ]) .   .   

[image: image109.emf] 

0.1   0.15   0.2   0.25  

- 400  

- 200  

0  

200  

400  

( d ).  Şebeke  gerilimi ve y ü k ak ı m ı .  

v S c La   3 x   i Lc  

[image: image110.emf] 

0.1   0.15   0.2   0.25  

- 50  

0  

50  

(c).  Ö nerilen metot ile i ş letimde  şebeke  nötr akımı   (i Sn  [A]) .  

[image: image111.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(a). Dengesiz

 

şebeke

 gerilimleri

 (v

Sabc

 [V]).

 

 

Yük Artışı

 

PAGF İşletim

 

Dışı

 

PAGF İşletimde

 

 

[image: image112.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

100

 

0

 

100

 

(b). Y

ü

k ak

ı

mlar

ı

 (i

Labc

 

[

A

]).

 

[image: image113.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

100

 

0

 

100

 

(c). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 ak

ı

mlar

ı

 

(i

Sabc 

[A]).

 

[image: image114.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

100

 

0

 

100

 

(d). 

Ö

nerilen metot ile i

ş

letimde 

şebeke

 ak

ı

mlar

ı

 

(i

Sabc 

[A]).

 

t[s]

 

[image: image115.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

50

 

0

 

50

 

(a). Y

ü

k n

ö

tr ak

ı

m

ı

 (i

Ln

 

[

A

]).

 

 

Yük Artışı

 

PAGF İşletim

 

Dışı

 

PAGF İşletimde

 

 

[image: image116.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

50

 

0

 

50

 

(b). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 n

ö

tr ak

ı

m

ı

 (i

Sn

 

[

A

]).

 

 

 

[image: image117.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

50

 

0

 

50

 

(c). 

Ö

nerilen metot ile i

ş

letimde 

şebeke

 nötr akımı 

(i

Sn 

[A]).

 

 

[image: image118.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(d

). 

Şebeke

 gerilimi ve y

ü

k ak

ı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

Lc

 

[image: image119.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(

e

). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 gerilimi ve ak

ı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

S

c

 

[image: image120.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(

f

). Önerilen metot ile i

ş

letimde 

şebeke

 gerilimi ve ak

ı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

S

c

 

t[s]

 

[image: image121.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(a). Bozuk

 

şebeke

 gerilimleri

 (

v

Sabc

 [V]).

 

 

Yük Artışı

 

PAGF İşletim

 

Dışı

 

PAGF İşletimde

 

 

[image: image122.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

100

 

0

 

100

 

(b). Y

ü

k ak

ı

mlar

ı

 (i

Labc

 

[

A

]).

 

[image: image123.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

100

 

0

 

100

 

(c). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 ak

ı

mlar

ı

 

(i

Sabc 

[A]).

 

[image: image124.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

100

 

0

 

100

 

(d). 

Ö

nerilen metot ile i

ş

letimde 

şebeke

 ak

ı

mlar

ı

 

(i

Sabc 

[A]).

 

t[s]

 

[image: image125.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

50

 

0

 

50

 

(a). Y

ü

k n

ö

tr ak

ı

m

ı

 (i

Ln

 

[

A

]).

 

 

Yük Artışı

 

PAGF İşletim

 

Dışı

 

PAGF İşletimde

 

 

[image: image126.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

50

 

0

 

50

 

(b). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 n

ö

tr ak

ı

m

ı

 (i

Sn

 

[

A

]).

 

 

 

[image: image127.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

50

 

0

 

50

 

(c). 

Ö

nerilen metot ile i

ş

letimde 

şebeke

 nötr akımı

 

(i

Sn 

[A]).

 

 

[image: image128.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(

d

). 

Şebeke

 gerilimi ve y

ü

k ak

ı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

Lc

 

[image: image129.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(

e

). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 gerilimi ve ak

ı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

S

c

 

[image: image130.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(

f

). Önerilen metot ile i

ş

letimde 

şebeke

 gerilimi ve ak

ı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

S

c

 

t[

s

]

 

[image: image131.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(a). Dengesiz

-

bozuk

 

şebeke

 gerilimleri

 

(v

Sabc

 [V]).

 

 

Yük Artışı

 

PAGF İşletim

 

Dışı

 

PAGF İşletimde

 

 

[image: image132.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

100

 

0

 

100

 

(b). Y

ü

k ak

ı

mlar

ı

 (i

Labc

 

[

A

]).

 

[image: image133.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

100

 

0

 

100

 

(c). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 ak

ı

mlar

ı

 

(i

Sabc 

[A]).

 

[image: image134.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

100

 

0

 

100

 

(d). 

Ö

nerilen metot ile i

ş

letimde 

şebeke

 ak

ı

mlar

ı

 

(i

Sabc 

[A]).

 

t[

s

]

 

[image: image135.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

50

 

0

 

50

 

(a). Y

ü

k n

ö

tr ak

ımı

 (i

Ln

 

[

A

]).

 

 

Yük Artışı

 

PAGF İşletim

 

Dışı

 

PAGF İşletimde

 

 

[image: image136.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

50

 

0

 

50

 

(b). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 n

ö

tr ak

ımı

 (i

Sn

 

[

A

]).

 

 

 

[image: image137.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

50

 

0

 

50

 

(c). 

Ö

nerilen metot ile i

ş

letimde 

şebeke

 nötr akımı

 

(i

Sn 

[A]).

 

 

[image: image138.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(

d

). 

Şebeke

 gerilimi ve yük akı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

Lc

 

[image: image139.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(

e

). AGT metodu ile i

ş

letimde 

şebeke

 gerilimi ve ak

ı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

S

c

 

[image: image140.wmf] 

0.1

 

0.15

 

0.2

 

0.25

 

-

400

 

-

200

 

0

 

200

 

400

 

(

f

). Önerilen metot ile i

ş

letimde 

şebeke

 gerilimi ve ak

ı

m

ı

.

 

v

S

c

La

 

3

x

 

i

S

c

 

t[

s

]

 

_1182950491.doc
[image: image1.wmf]*


C


α


i


[image: image2.wmf]*


C


β


i


[image: image3.wmf]p


kay


ı


p


[image: image4.wmf]0


p


[image: image5.wmf]*


Cabc


i


[image: image6.wmf]*


C0


i


[image: image7.wmf]p


~


[image: image8.wmf]*


Ca


i


[image: image9.wmf]*


Cb


i


[image: image10.wmf]*


Cc


i












p-q







Anlık



Güç



Hesabı







(Eşitlik 4)



























� EMBED Equation.3  ���-� EMBED Equation.3  ���



Akım



Referans



Hesabı







(Eşitlik 7)



















+







� EMBED Equation.3  ���







¯















~







iLa







iLb







iLc







¯











i0-iα-iβ 



Hesabı



(Eşitlik 3)















~







�EMBED Equation.3���







–







� EMBED Equation.3  ���















� EMBED Equation.3  ���







p0











vSc







q







p







�EMBED Equation.3���











v0-vα-vβ 



Hesabı



(Eşitlik 2)



















-











� EMBED Equation.3  ���-� EMBED Equation.3  ���-� EMBED Equation.3  ���







Akım



Referans



Hesabı







(Eşitlik 10)



















Akım



Referans



Hesabı















 (4)











VRef







VC2







VC1







-







~







PI































-1











i0







vSb







vSa











_1173449384.unknown



_1173449407.unknown



_1173449428.unknown



_1173449631.unknown



_1173449962.unknown



_1173449418.unknown



_1173449397.unknown



_1168625960.unknown



_1172342416.unknown



_976996879.unknown




_1183390543.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-50







0







50







(a). Yük nötr akımı (iLn [A]).







PAGF İşletimde











PAGF İşletim



Dışı







 Yük Artışı












_1183391559.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-50







0







50







(a). Yük nötr akımı (iLn [A]).







PAGF İşletimde











PAGF İşletim



Dışı







 Yük Artışı












_1183391685.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-400







-200







0







200







400







(e). AGT metodu ile işletimde şebeke gerilimi ve akımı.







3x iSc







vScLa












_1183392162.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-100







0







100







(c). AGT metodu ile işletimde şebeke akımları (iSabc [A]).












_1183392623.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-400







-200







0







200







400







(e). AGT metodu ile işletimde şebeke gerilimi ve akımı.







3x iSc







vScLa












_1183392651.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-400







-200







0







200







400







(f). Önerilen metot ile işletimde şebeke gerilimi ve akımı.







3x iSc







vScLa







t[s]












_1183392524.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-50







0







50







(c). Önerilen metot ile işletimde şebeke nötr akımı (iSn [A]).
















_1183392588.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-400







-200







0







200







400







(d). Şebeke gerilimi ve yük akımı.











3x iLc







vScLa












_1183392460.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-50







0







50







(a). Yük nötr akımı (iLn [A]).







PAGF İşletimde











PAGF İşletim



Dışı







 Yük Artışı












_1183392476.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-50







0







50







(b). AGT metodu ile işletimde şebeke nötr akımı (iSn [A]).



 












_1183392186.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-100







0







100







(d). Önerilen metot ile işletimde şebeke akımları (iSabc [A]).







t[s]












_1183392108.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-400







-200







0







200







400







(a). Dengesiz-bozuk şebeke gerilimleri (vSabc [V]).







PAGF İşletimde











PAGF İşletim



Dışı







 Yük Artışı












_1183392123.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-100







0







100







(b). Yük akımları (iLabc [A]).












_1183391748.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-400







-200







0







200







400







(f). Önerilen metot ile işletimde şebeke gerilimi ve akımı.







3x iSc







vScLa







t[s]












_1183391605.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-50







0







50







(c). Önerilen metot ile işletimde şebeke nötr akımı (iSn [A]).
















_1183391648.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-400







-200







0







200







400







(d). Şebeke gerilimi ve yük akımı.











3x iLc







vScLa












_1183391572.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-50







0







50







(b). AGT metodu ile işletimde şebeke nötr akımı (iSn [A]).



 












_1183391323.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-400







-200







0







200







400







(a). Bozuk şebeke gerilimleri (vSabc [V]).







PAGF İşletimde











PAGF İşletim



Dışı







 Yük Artışı












_1183391368.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-100







0







100







(c). AGT metodu ile işletimde şebeke akımları (iSabc [A]).












_1183391404.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-100







0







100







(d). Önerilen metot ile işletimde şebeke akımları (iSabc [A]).







t[s]












_1183391336.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-100







0







100







(b). Yük akımları (iLabc [A]).












_1183390596.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-50







0







50







(c). Önerilen metot ile işletimde şebeke nötr akımı (iSn [A]).
















_1183390763.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-400







-200







0







200







400







(e). AGT metodu ile işletimde şebeke gerilimi ve akımı.







3x iSc







vScLa












_1183390777.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-400







-200







0







200







400







(f). Önerilen metot ile işletimde şebeke gerilimi ve akımı.







3x iSc







vScLa







t[s]












_1183390665.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-400







-200







0







200







400







(d). Şebeke gerilimi ve yük akımı.











3x iLc







vScLa












_1183390569.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-50







0







50







(b). AGT metodu ile işletimde şebeke nötr akımı (iSn [A]).



 












_1183104594.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-50







0







50







(a). Yük nötr akımı (iLn [A]).







PAGF İşletimde











PAGF İşletim



Dışı







 Yük Artışı












_1183390321.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-400







-200







0







200







400







(a). Dengesiz şebeke gerilimleri (vSabc [V]).







PAGF İşletimde











PAGF İşletim



Dışı







 Yük Artışı












_1183390364.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-100







0







100







(c). AGT metodu ile işletimde şebeke akımları (iSabc [A]).












_1183390422.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-100







0







100







(d). Önerilen metot ile işletimde şebeke akımları (iSabc [A]).







t[s]












_1183390335.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-100







0







100







(b). Yük akımları (iLabc [A]).












_1183105934.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-50







0







50







(c). Önerilen metot ile işletimde şebeke nötr akımı (iSn [A]).












_1183389325.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-400







-200







0







200







400







(e). AGT metodu ile işletimde şebeke gerilimi ve akımı.







3x iSc







vScLa












_1183104758.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-50







0







50







(b). AGT metodu ile işletimde şebeke nötr akımı (iSn [A]).



. 












_1183104829.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-400







-200







0







200







400







(d). Şebeke gerilimi ve yük akımı.











3x iLc







vScLa












_1183104663.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-400







-200







0







200







400







(f). Önerilen metot ile işletimde şebeke gerilimi ve akımı.







3x iSc







vScLa







t[s]












_1183104104.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-400







-200







0







200







400







(a). İdeal şebeke gerilimleri (vSabc [V]).







PAGF İşletimde











PAGF İşletim



Dışı







 Yük Artışı












_1183104157.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-100







0







100







(c). AGT metodu ile işletimde şebeke akımları (iSabc [A]).



.












_1183104179.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-100







0







100







(d). Önerilen metot ile işletimde şebeke akımları (iSabc [A]).







t[s]












_1183104125.doc

[image: image1]

0.1







0.15







0.2







0.25







-100







0







100







(b). Yük akımları (iLabc [A]).












_1183101859.doc






















































































[image: image1]

C1







C2







v-i 







Ölçüm







RC







Filtre 







3-Kollu GKE Blok







RL







Filtre 







 







RY2







CY2







RY3







CY3







LY3







RL Filtre







LY1







RY1







LY3







iabc







vabc







p







q







Valfa







Vbeta







po







io







p-q-p0 Hesap







+







-







v







+







-







v







A







B







C







N







A 







B 







C 







N 







vabc







iabc







in







v-i Ölçüm







A







B







C







N







A 







B 







C 







N 







vabc







iabc







in







v-i Ölçüm







A







B







C







pulses







+







-







p







q







Valfa







Vbeta







po







Vc1







Vc2







icalfa*







icbeta*







Ref. Akım Hesap 







iabc*







iabc







Pulses







Histerezis



bant Akım



Denetim



















icalfa*







icbeta*







ico*







iabc*







Dönüşüm







Discrete system







Ts=1e-006







Anahtar







A







B







C







 (Şekil 4-5)







+







-







3-Fazlı Yük







N







A







B







C







3-Fazlı 4-Telli 







Kaynak







A







B







+







-







1-Fazlı Yük







A







B







+







-







1-Fazlı Yük







A







B







C







A 







B 







C 







A







B







C







N







A 







B 







C 







N 







Vabc







iabc











in







A







B







C







N







A







B







C







A 







B 







C 












_1183102562.doc






















[image: image1]

vd







vq







vd







vq







2







vβ







1







vα







v(-v(







Hesabı







(Eşitlik 12)







vd-vq







Hesabı







(Eşitlik 11)







Filtre







Filtre







3







vSc







2







vSb







1







vSa












_1183101569.doc
[image: image1.wmf]*


C


α


i


[image: image2.wmf]*


C


β


i


[image: image3.wmf]p


kay


ı


p


[image: image4.wmf]p


~


[image: image5.wmf]*


C0


i


[image: image6.wmf]*


Ca


i


[image: image7.wmf]*


Cb


i


[image: image8.wmf]*


Cc


i


[image: image9.wmf]*


Cabc


i


[image: image10.bmp]









p-q







Anlık



Güç



Hesabı







(Eşitlik 4)



























� EMBED Equation.3  ���-� EMBED Equation.3  ���



Akım



Referans



Hesabı







(Eşitlik 7)



















+







� EMBED Equation.3  ���







p















q







iLa







iLb







iLc















i0-iα-iβ 



Hesabı



(Eşitlik 3)















�EMBED Equation.3���



























� EMBED Equation.3  ���















vSc







~







¯







~















vα-vβ 



Hesabı



(Şekil 6)























-











� EMBED Equation.3  ���-� EMBED Equation.3  ���-� EMBED Equation.3  ���







Akım



Referans



Hesabı







(Eşitlik 10)



















Akım



Referans



Hesabı















 (4)











VRef







VC2







VC1







-







� EMBED Equation.3  ���







PI































-1











i0







vSb







vSa











_1173449512.unknown



_1173449530.unknown



_1173449589.unknown



_1173449962.unknown



_1173449542.unknown



_1173449521.unknown



_1168625960.unknown



_1173449503.unknown



_976996906.unknown




_1173447877.unknown

_1173449267.unknown

_1173461844.unknown

_1182946284.doc

































































































































































































[image: image1]

 







 







 







iS [A]







iC [A]







iL [A]











t[s]
















_1182950162.doc





RS     LS











iCa







B







C







iCn







A











DOĞRUSAL 



OLMAYAN



TEK-FAZLI 



VE 



ÜÇ-FAZLI



 YÜKLER







RC    LC











iLa







iLn







iSn















iSa







RL    LL







RF 







CF







(







C1







N







3-Kollu GKE Blok







C2







(







(












_1173462086.unknown

_1182946023.doc

[image: image1]









RC, LC







C























3(











ZY







iS







RL, LL











iC







RS, LS







Aktif Güç Filtresi











iL







Doğrusal Olmayan Yük











Kaynak












_1173449322.unknown

_1173457004.unknown

_1173456920.unknown

_1173449283.unknown

_1173449300.unknown

_1173447916.unknown

_1173449204.unknown

_1173449261.unknown

_1173448301.unknown

_1173448425.unknown

_1173448587.unknown

_1173448324.unknown

_1173448000.unknown

_1173447897.unknown

_1173447906.unknown

_1173447887.unknown

_1172858293.unknown

_1172949807.unknown

_1173243816.unknown

_1173447852.unknown

_1173243639.unknown

_1172952905.unknown

_1172943916.unknown

_1172946637.unknown

_1172858330.unknown

_1172216185.unknown

_1172842416.unknown

_1172858219.unknown

_1172858257.unknown

_1172844540.unknown

_1172844573.unknown

_1172844497.unknown

_1172220874.unknown

_1172221102.unknown

_1172841728.unknown

_1172217551.unknown

_1172216016.unknown

_1172216130.unknown

_1172215869.unknown

_976996459.unknown

